拟购稳压电源项目参数响应表

| 序号 | 参数设置 | 参数响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 型号：SBW-150KVA |  |
| 2 | - 输入电压：380V±20%，输出：380V |  |
| 3 | - 稳压精度：2-5%可调 |  |
| 4 | - 响应时间：≤1.5秒 |  |
| 5 | - 工作耐压：大于2000V电压1分钟无击穿，五飞弧 |  |
| 6 | - 过欠压保护：输入电压超出稳压器过、欠压时，设备自动保护无电压输出 |  |
| 7 | - 过流保护：当电流超过额定值时，自动切断输入 |  |
| 8 | - 过载、短路保护：负载超过设备规定的过载能力或短路时，能在规定时间内自动切断电源； |  |
| 9 | - 市电旁路功能 ：当稳压器需要维护或故障时，可切换手动刀闸处于市电直通状态供电； |  |
| 10 | - 提供医院业绩合同不少于三份，并附用户名单。 |  |
| 11 | - 其他增配：CT配电箱至稳压器电源线50-70平方五芯线8米，MR配电箱至稳压电源线50平方五芯线10米 |  |