附件7：拟购  六安市中医院电梯维保外包服务 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低市场报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、总后勤保障部□及其他□          】：   zyyzwk2020@126.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

一、项目内容：

本项目为六安市中医院 共35 台电梯(见电梯清单明细表)维保，为现状电梯采购维保服务，成交供应商必须无条件接受所有电梯现状，并以此为基础进行维保。服务形式为全包。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。

电梯清单明细表

直梯：

| 位置 | 电 梯 编号 | 规格型号 | 层站数 | 额 定 载 重量 | 额定速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 座 （综 合 病 房 大 楼） | L1 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L2 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L3 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L4 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L5 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L6 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L7 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L8 | KONEMiniSpace | 19/19 | 1600KG | 1.75m/s |
|  | L9 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |
|  | L10 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |
|  | L11 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |
|  | L12 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1000KG | 2.0m/s |
|  | L13 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | L14 | KONEMiniSpace | 21/21 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | L15 | KONEMonoSpace | 4/4 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | L16 | KONEMonoSpace | 2/2 | 800KG | 1.0m/s |
| B 座 （综 合 楼） | 综 合 楼 1#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 2#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 3#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 4#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 5#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 6#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 7#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 8#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |
|  | 综 合 楼 9#梯 | LEHY-III | 22/22 | 1050KG | 3.0m/s |
|  | 综 合 楼 10#梯 | LEHY-III | 22/22 | 1050KG | 3.0m/s |
|  | 综 合 楼 11#梯 | LEHY-IIIB | 22/22 | 1600KG | 2.0m/s |

室内自动扶梯

|  | 电梯编号 | 规格型号 | 名义宽度 | 名义速度 | 传 输 能力 | 提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |
| A 座 （综 合病 房大 楼 | E1 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E2 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E3 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E4 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E5 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E6 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E7 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |
|  | E8 | TravelMasterTM110 | 1000mm | 0.5m/s | 9000P/h | 4.5m |

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 资质要求： | 1、供应商须具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）或有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括安装及修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。 2、供应商配备人员应当取得相应有效的《特种设备作业人员证》。 3、供应商须至少提供本项目类似业绩 2 份。响应文件中须提供完整的业绩合同扫描件并加盖公章。 |  |  |  |  |
| 2 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时应向采购人提交年度中标价 2 %的履约保证金。成交供应商领取中标通知书后凭打款回执与采购人签订合同，厦约保证金自合同终止或解除之日起 30 个工作日内由成交供应商无息将本金退还后成交供应商方可离场。 |  |  |  |  |
| 3 | 服务期限 | 本次合同服务期一年。服务期满后经考核合格，甲乙双方无异议可续签下年度合同，每次续签一年，最多续签两次。 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯维护保养服务要求 | 1、保养服务项目应覆盖电梯日常维护保养规则 DB53/T 315-2010 规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。 2、成交供应商负责免费提供合同期内所有维保电梯所需的全部工具、设备、配件、辅材和劳务；须保证所提供的设备和配件为原厂全新配件，违者一经查实则不予退还 50% 履约保证金（3 日历天内足额补齐履约保证金，否则视同自愿终止合同，采购人按程序将成交供应商履约情况报市公共资源交易监督部门予以处罚），采购人要求成交供应商在10日历天内重新提供原厂全新配件，违者采购人有权终止合同并不予退还全部履约保证金，同时按程序将成交供应商履约情况报市公共资源交易监督部门予以处罚。进场前成交供应商需提供为服务项目内电梯所购买的保险(产品责任险及公众责任险)凭证，保险费用由成交供应商承担。 3、成交供应商在进场前应自行勘察现场（必要时可咨询采购人相关管理人员）后并针对维保范围内电梯制定个性化全包维保服务方案，并将维保服务方案提交采购人经办科室（后勤保障部）审核确认，同时在实施维保前应向采购人报到，采购人派遣经办人员按要求全程监督维保过程，成交供应商维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，维保记录应由采购人派遣的经办人员核对确认无误签字后存档备查。 4、维保期间内成交供应商需要在不影响电梯正常运行的前提下通过技术手段让采购人能够实时查看扶梯实时运行状态、运行状态统计、故障报警、扶梯客流计数、扶梯噪声监控、齿轮箱温度、扶梯震动监控、能耗统计、扶手带温度监控等；轿厢电梯运行状态、运行状态统计、故障报警，此费用投标供应商应充分考虑到本次报价中，成交供应商不得另行收取相关费用。 5、供应商在响应文件中必须承诺（承诺书格式自拟）: （1）选派至少两名电梯维保人员，须持有《特种设备作业人员证》，并24 小时驻场服务，上岗时须人证合一，否则采购人方有权解除合同，不支付维保等费用。 （2）提供 24 小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10 分钟内到达现场,并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20 分钟内把乘客从轿厢中救出。 （3）电梯维保人员应保证每天不间断的对电梯进行巡查、保养、维修和应急救援。 （4）日常维护保养应遵守的标准(包括但不限于以下规范要求)： ①电梯日常维护保养规则 DB53/T 315-2010 ②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-2009 ③《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号） ④电梯安装使用维护说明书 ⑤《六安市电梯安全监督管理暂行办法》 ⑥维保合同 如国家标准有变动，遵照最新标准执行。 6、为有效实施保养计划， 成交供应商应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。 7、作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安 全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人。作业时作业人员不得少于 2 人，且持有《特种设备作业人员证》。 8、根据电梯故障记录，成交供应商应至少每季度提出一次分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。 9、协助采购人完成大型活动的现场保障工作，建立健全安全管理制度、安全技术 档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。 10、成交供应商须保证和负责采购人电梯通过年检，成交供应商负责联系政府主 管部门对电梯进行年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。因维保原因导致电梯检验不合格的,成交供应商须承担电梯复检费用。 11、因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的,成交供应商须承担全部责任。 12、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。 13、负责办理电梯修理时所需的政府审批手续。 14、合同期满，成交供应商应保证采购方的电梯处于正常运行状态。 15、在合同期间内免费提供电梯 “125 实验”、“平衡系数检验”、“限速器检验”等服务。 16、电梯维修的电气作业部分，应遵守电气安全工作规程等； 17、成交供应商必须备存足够的易损易坏的配件，保障电梯配件损坏时及时更换后安全稳定运行。所有配件须在接到采购人通知后五个日历天内更换到位，确保电梯正常运行。 18、采购人所有电梯相关部件内如有异物（如直梯底坑等），成交人须无条件及时进行清理。 19、如遇突发情况（水管或消防水管爆裂等），成交供应商须十分钟内到达现场。参与采购人组织的应急抢救，保证电梯零部件最大程度内不受损坏。如因成交供应商不能在规定时间内到达现场参与应急抢救工作，导致电梯零部件损坏，其间所产生的一切费用及更换的零部件均由成交供应商负责。 |  |  |  |  |
| 5 | 保养质量考核措施及付款方式： | （1）定期检查：采购人在每月电梯保养工作结束后进行抽查考核，考核标准按《电梯维修保养工作质量考核标准》进行：如果月度考核分数 90 分（含） 以上，付 100％的月维保费用；80 分（含）以上 90 分以下，付 98％的月维保费用；70 分（含）以上 80 分以下，付90％的月维保费用；70 分以下者支付 60%当月维保费用。累计两个月绩效考核分数均低于 70 分者，采购人有权终止合同并不予退还全部履约保证金，同时将成交供应商履约情况报市公共资源交易监督部门予以处罚。 （2）如果电梯发生重大设备事故或人身伤亡事故，经确认系成交供应商责任，除扣除当月 100％的维保费用，还要承担一切责任和损失。 （3）如发现成交供应商在维护保养过程中隐瞒事实及伪造质量记录者立即解除维保合同，采购人上报上级主管部门并由成交供应商承担相应的法律责任。 （4）根据月考核情况进行汇总，每季度结算维保费用一次。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |