附件7：拟购  六安市中医院污水处理站托管运营                   项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□          】：      zyyzwk2020@126.com                          ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

一、运营托管区域和污水处理站概况

附1.运营托管区域

（1）六安市中医院本部和六安市中医院制剂中心（预计2024年8月1日投入使用）共2处污水处理站的运行管理及设备设施的维修维护；

（2）院内雨水管网、污水管网的定期疏通与清淤。

2.污水处理站的概况

六安市中医院本部污水处理站共1处，采用生物接触氧化法处理工艺，污水处理站处理能力2500t/d，污水处理站分地下池和地上设备房间（设备质保到期时间：预计2026年7月1日）；六安市中医院制剂中心污水处理站共1处，采用生物接触氧化法处理工艺，污水处理站处理能力106t/d，污水处理站分地下池和地上设备房间（设备质保到期时间：预计2026年8月1日）

件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 一、服务范围和要求 | 1.污水站运营维护：负责污水站的所有设备设施日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，实时监测污水处理系统的运行状况，以确保污水处理 站的正常运行，废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466）中相应排放标准和排污许可证的要求；废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）中相应排放标准和排污许可证的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.水质在线监测系统运行维护管理：按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行与考核技术规范》（HJ 355），负责在线设备设施的维保与维修保养，包括 COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、 PH 监测仪、数据采集仪、等比例采样器、流量计等仪器以及后期可能增加的在线监测设备的维保工作，具体维保内容包含试剂更换、日常校准、易损件更换、比对检测、量值溯源、设备维修维护等并配合 “三个全覆盖”所要求的所有工作，符合环保部门要求的在线监测设备运维规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.排污许可证的管理及监测填报：依据《医疗机构排污许可证申请与核发技术规范》（HJ1105）和《排污许可证管理暂行规定》等相关规范要求，对我院污水站的总排口及衰变池排水口废水、污水处理站的有组织废气、无组织废气、污水处理站周界噪声等进行手工检测，并依据手工检测结果进行网上实时填报发布，并按照“安徽省排污单位自行监测信息发布平台”的要求以及“全国排污许可证管理信息平台”制定自行监测方案、自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作；每季度对院区所有二次供水水箱进行水质检测。所有涉及手工检测项须由国家认可的有资质的第三方检测机构出具检测报告。同时，按需负责排污许可证办理、变更等工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.污水站危废处置：污水站产生的格栅渣、污泥、使用后的活性炭和废弃填料及在线监测设备产生的废液等一切污水处理站运行产生的危险废物的管理、储存、运输、处置工作，并符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）中的污泥控制与处置要求。负责按规定登记及管理并委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.药剂供应：负责提供污水处理系统所需药剂聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）、碳源、含在线设备所需药剂、消毒药剂等保证污水站正常运行的所有试剂。本部污水处理站消毒池消毒剂为单过硫酸氢钾，制剂中心污水处理站消毒池消毒剂为过硫酸氢钾。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.负责院内雨水管网、污水管网的定期疏通与清淤：每年对雨水管网、污水管网（含院内化粪池、雨污水井、雨污管道）、污水处理站等至少清理两次，不得於积堵塞，保证畅通。院内是指医院本部及医院制剂中心规划红线范围内所有区域。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.负责污水处理站清污工作，每年至少对承包范围内的污水处理站清污一次，清污内容包括污泥池、调节池等所有池体内地污泥以及污水处理站进水口处化粪池；清污设备由投标供应商自行承担，清污后的废弃物由投标供应商按照国家相关标准和规定合法合规进行储存、运输、处置并承担全部费用。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.负责托管区域生产运营中的安全工作，包括污水站各类原材料搬运、储存和使用中的安全，管道、池体和设备设施维修、维护工作中的安全等一切生产运营安全工作；做好安全预防工作、配备安全防护装备；如在运行期间发生安全生产事故，产生的责任、损失、费用和罚款由投标供应商承担。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.提供无偿技术服务，同时完整收集每日水处理数据，如流量、水质、加药量等，建立数据库，做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料（如：构筑物和设备设施维修保养工作的记录文档），及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，为医院后期水处理资料分析及改进提供数据支持。 |  |  |  |  |
|  |  | 10.负责定期对承包范围内污水处理站各种闸阀、护栏、爬梯、管道、曝气系统，泵、消毒设备，格栅、池体等各类设备设施进行检查维修保养及防腐处理，并及时更换损坏零件。 |  |  |  |  |
|  |  | 11.负责编制各项安全、操作、工作、人员职责等制度，并制作相应标识标牌，同时保障各项制度落实。 |  |  |  |  |
|  |  | 12.负责环境突发事件应急预案的编制、修订、演练及相关防护用品的配备；至少每年组织一次应急预案演练；至少每年组织两次培训，并做好演练培训记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 13.负责维护污水站内外，包含池体、道路、设备设施等的外观美化整洁、环境卫生。 |  |  |  |  |
|  |  | 14.在运营期间，投标供应商对我院污水处理各方面负全部环保责任，在污水处理站运行期间因环保原因所产生的责任、损失、费用和罚款等由投标供应商承担。 |  |  |  |  |
|  |  | 15.负责与上级环保主管部门的业务联系，同时配合环保部门检查做好迎检和接待工作；并及时按环保部门要求进行整改，直至达到环保相关标准规范。 |  |  |  |  |
|  |  | 16.负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求（如三甲医院复审、文明城市创建、安全生产等各项检查）。 |  |  |  |  |
|  |  | 17.负责污水站检修、维修的人员（队伍）调度安排，在设备发生故障，接收到故障通知后 10 分钟内驻点运维服务人员进行应急处置，；专业维修人员2小时内到达现场检修，4小时内检修解除故障。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现环境和安全事故。如因未及时维修造成停机超过环保要求，须实施手工检测并承担相应费用。 |  |  |  |  |
|  |  | 18.负责托管区域运营的人员在进行有限空间作业、动火作业等特种作业时必须提前报备履行相关手续且作业现场不少于2人（修理时须有 2 人（含）及以上人员在场，且需持有相关特种作业操作证并配备相关防护用品和检测仪器：长管呼吸器、轴流风机、气体检测仪等）。 |  |  |  |  |
|  |  | 19.投标供应商自行安排拟派所有人员的住宿和生活，采购人提供污水处理站操作间给投标供应商拟派人员日常办公。 |  |  |  |  |
|  |  | 20.投标供应商必须接受采购人日常考核，并根据考核结果接受相关考核处罚。 |  |  |  |  |
|  | 二、人员配备 | 1.项目经理1名，负责承包范围内各污水处理站管理，并向采购人汇报污水处理站运营情况，每月提供月度运营情况书面材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.本项目有2个污水处理站，投标供应商须保证每个污水处理站至少有 1 名操作人员驻场，24小时在岗在位，具有基础的污水处理设施操作知识，负责污水处理站日常运行操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.投标供应商须保证2个污水处理站至少配备1名维保与维修人员，负责污水处理站维保和应急抢修维修工作。 |  |  |  |  |
|  | 三、价格及其组成 | 包括托管区域运营服务所发生的一切费用，包括但不限于人员工资、药剂费（含在线设备所需药剂费、消毒池药剂费、絮凝药剂费等）、危废处置费用、清洗费、疏通费、清淤费、检测费、防护用品、预案编制、排污许可证办理、设备维修费（包括更换）、保养、办公用品、奖金、服装、保险、福利、加班费、管理费、企业利润、税金、第三方专业在线监测维保费等，均由中标人承担。投标供应商应考虑物价上涨的因素，及各种环保、安全和经济风险，合同期内不予调整。 |  |  |  |  |
|  | 五、其他要求 | - 1、项目人员配备：项目经理和项目团队其他成员具有环保类专业中级及以上职称。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、供应商体系认证：供应商提供具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的体系认证证书，包含质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 |  |  |  |  |
|  | 请商家自行填写 | 3、类似业绩：投标人具有类似业绩,提供服务合同至少 份。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |