附件7：拟购  六安市中医院空调维保服务 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物理管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□          】：      zyyzwk2020@126.com                          ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 一、维修保养工作内容及要求（包含但不仅限于如下） | （1）空调维保范围 | 1、制冷机组及制热系统的开关操作、日常巡视、故障报修、数据记录、定期打扫、清洗机组； 2、电气系统的维护：配电柜、远程控制面板、电控线路及元器件的检修、维护、更换； 3、循环系统：冷冻水、冷却水循环系统的电机、水泵、阀门、变频器以及配电柜内的所有电控线路元器件的检修、维护、更换。 |  |  |  |  |
|  |  | （2）螺杆空调主机、风冷热泵机组维修保养工作内容及要求 | - ①常规维保内容 - 1、系统设备运行故障处理 - 2、系统设备缺陷的维修。 - 3、消耗材料的更换(机油、机滤、空滤、冷冻油等) - 4、其它各类报修、检修，确保螺杆式和离心式冷热机组正常使用，维修或更换主、配件。 - ②运行维保要求 - 1.空调运维工程师在维护年度应保证每月对所有受托代维空调均定期提供全面的现场巡检，严格按照合同所列的维护周期及项目内容进行维护保养，发现并消除存在的故障隐患。 - 2.空调运维工程师定期对维保设备进行检查，对设备进行常规保养，每次维护详细记录机器运行状态、参数等以便设备管理人员了解机组运行是否良好。与设备管理人员沟通机组使用情况，制定合理的维保方案。 - 3.维护人员每月维护必须建立维修记录且提供一份至采购人监管人员，以便设备管理人员及时了解维护机型的运行状态，并指导下步维保重点等。 - ③年度预防性保养 - 在服务期内，提供年度预防性保养服务，服务提供时间按采购人实际需求确定。 - 1.数据分析 - 1.1通过显示面板检查机组运行情况。 - 1.2 温度检测:蒸发器及冷凝器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等。 - 1.3压力检测:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等 - 1.4水系统检查:进出水压力、压差等。 - 2、冷媒系统 - 2.1按需隔离高低压区,使用泵出机构将制冷剂从低压区转移到高压区 - 2.2使用检漏仪整机泄漏检测,冷媒不足,及时补充,并安全紧固连接螺栓。 - 2.3按需充氮保压及真空除湿。 - 2.4运行期间排除不凝性气体，按需补充冷媒 - 2.5 更换干燥过滤器芯子及密封圈, - 2.6检修、确保电子膨胀阀节流调节正常 - 2.7检修、确保四通换向阀正常。 - 3、冷冻油系统 - 3.1排出润滑油，更换全套内、外置油过滤器，一年更换1次。 - 3.2检修、确保润滑油系统单向阀及电磁阀正常。 - 3.3更换新的压缩机润滑油，一年更换1次。 - 4、热交换器系统 - 4.1冷却系统冷凝器清洗、除锈等，一年不少于4次。 - 4.2冷冻系统蒸发器换热效率检测、清洗。 - 4.3水流量保护开关检测及校正。 - 4.4检修,确保电机及轴承和风机扇叶,良好，检查风机动平衡正常 - 5、电气及控制系统 - 5.1检修、确保电机绝缘良好 - 5.2检修、确保任何电路无松脱或过热现象。 - 5.3检修，确保调教各压力、温度、液位传感器正常。 - 5.4通过显示面板操控测试，检修、确保电子膨胀阀、风扇、温度传感器及压力传感器等正常。 - 5.5 起动器检修校正及清洁。 - 5.6检修，确保电控模块正常。 - 6、压缩机检测. - 6.1检修，确保压缩机油位、油色。如油位低，查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油。 - 6.2检修，确保压缩机无异常的噪音或振动。 - 6.3检修，确保压缩机无异常的气味。 - 6.4检修，确保压缩机电机绝缘电阻正常。 - 6.5检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)。 - 6.6 检测压縮机外壳温度。 - 7、水系统 - 7.1检修水系统的运行，保证水系统正常运行。 - 7.2检修，确保所有保温无脱落、老化，要完好。 - 7.3检修、确保轴封(盘根)无漏水，随时进行调整和损坏更换。 - 7.4检修、确保循环水泵(空调水泵)、管道正常，如有损坏，及时维修或更换。 - ④保障性保养 - 服务期内，向采购人提供运行期间每月1次定期运行检查服务， - 服务提供时间定于每月10-20号之间，具体服务项目如下: - 1、通过显示面板检查机组运行情况。 - 2、温度检测:蒸发器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等， - 3、压力检测:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等。 - 4、水系统检查:进出水压力、压差等。 - 5、使用检漏仪整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓。 - 6、运行期间排出不凝性气体。 - 7.冷凝器、蒸发器换热效率检查，并提供节能分析数据。 - 8、水流量保护开关检测及校正。 - 9、检查电机绝缘是否良好，功能是否正常。 - 10.检修，确保任何电路无松脱或过热现象。 - 11.检修，确保电子膨胀阀开关工作情况正常。 - 12、检查电控系统的动作程序，并清理启动柜。 - 13、检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。 - 14、检修，确保压缩机无异常的噪音或振动。 - 15、检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)。 - ⑤停机保养服务 - 在服务期内，每年提供2次停机保养服务(制冷停机和制热停机)，服务提供时间由采购人提前7个工作日通知成交供应商，具体服务项目如下： - 1、关闭蒸发器、冷凝器进出水阀门。 - 2、拆卸端盖堵头、排放机组换热器内积水。 - 3、整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓。 - 4、水流量保护开关检测及校正。 - 5、检修，确保压缩机电机绝缘良好。 - 6、检修，确保电控系统的动作程序，并清理启动柜， - 7.分析夏季和冬季运行数据，提供合理性节能建议。 - 8、提供下一年度维保计划:保养内容、保养时间、备品备件等。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）水泵及泵用电机 | 1 .检修、确保水泵及电动机本体运行中无异常噪音和振动。 2 检修、确保电动机电流在额定值内，且无异常发热现象。 3.检修、确保连接部分无渗漏。 4.检修、确保阀门及连接处无渗漏、锈蚀现象。 5.检修、确保水泵及泵用电机正常使用，维修或更换。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （4）各控制柜、配电柜、远程控制面板 | 1 .检修、确保各接线牢固、无异常发热现象。 2 .检修、确保各控制回路工作正常。 3 .检修、确保按钮、显示仪表、指示灯等操作、工作正常。 4 .检修、确保各控制柜、配电柜内的电气元件工作正常，维修或更换主、配件。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）多联机室内机、分体式空调室内机 | - 清洗消毒出风口、回风口、回风过滤网、面板和控制器；清扫室内机内 部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质；清扫蒸发器上灰尘、杂质；清洁 风机、风叶；每年清洗消毒维保服务次数不少于4次。ICU、新生儿、手术室、检验科、血透中心、药房等重要科室每月清洗一次。 - 2. 检修、确保冷凝水排水畅通。 3. 检修、确保接线端子无松动。 4. 检修、确保电控板各插件无虚接现象。 5 .检修、确保室内机无异常噪音。 6. 检修、确保室内机与风道连接无漏风与脱开现象。 7 .检修、确保电源线无老化现象，吊杆无松动现象。 8.检修、确保室内机工作正常，维修或更换主、配件。 9.检修、确保喇叭口连接处无漏氟现象，紧固喇叭口。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （6）多联机室外机、分体式空调室外机 | 1. 清洗冷凝器及外机外壳、外风机、风叶，一年至少4 次。 2 .清扫室外机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。 3 .检修、确保室外机无异常噪音。 4 .检修、确保电源线、信号线接线端子、机组电源线无松动老化现象。 5 .检修、确保喇叭口连接处无漏氟现象，紧固喇叭口。 6. 检修、确保系统压力、电流、电压无异常现象。 7 .检修、确保设备、管道保温材料完好。 8 .检修、确保室外机工作正常，维修或更换主、配件。 |  |  |  |  |
|  |  | - （7)其他要求 | - 1.供应商安排的维修人员需具有低压电工作业证；制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装维修作业证、高处作业证，至少有 1 人具有焊接与热切割作业证。 - 2.接到报修电话后，一般维修，须在 1.5 小时内完成。 - 3.主机维修或更换必须在 5小时内完成。离心机和螺杆机的主机维修必须联系原厂家来院进行检修，若原厂家出具要求主机更换或大修的鉴定，成交供应商则必须进行主机更换或大修，并在 20 个日历天内完成。一年内发生两次主机未按照要求完成维修或更换，即解除合同。 - 4.成交供应商必须有计划地完成每年两次系统换季保养维修，若在全面供冷（暖） 前未及时完成换季保养维修，影响院区空调使用，产生投诉造成医院负面影响的，每次处罚 5000 元。 |  |  |  |  |
| 2 | - 二、报价要求 |  | - （1）维保所需的主要维修配件必须是设备原厂家生产的主、配件，报价包含维保所需原厂主、配件。 - （2）供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。 |  |  |  |  |
| 3 | - 三、服务期限 |  | - 服务期限：一年，成交供应商在服务期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同；因采购人空调维保业务调整，服务期限内可有权随时终止协议。 |  |  |  |  |

| 分类 | 序号 | 配置清单名称 | 在用品牌 | 数量（台/组） | 形式 | 响应情况（未标注则默认为响应） | 建议修改指标（未标注则默认为响应) | 报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多 联 机 | 1 | 6、7层科室用（1号楼） | 格力 | 1 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  | 格力 | 4 | 室内机 |  |  |  | 全包 |
|  | 2 | 1层CT室和影像科用（1号楼） | 美的 | 3 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  | 美的 | 12 | 室内机 |  |  |  | 全包 |
|  | 3 | 1层CT室（2号楼） | 美的 | 1 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  |  | 2 | 室内机 |  |  |  | 全包 |
|  | 4 | 6层急诊ICU（2号楼） | 美的 | 4 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  |  | 2 | 室内机 |  |  |  | 全包 |
|  | 5 | 3层手术室、检验室（2号楼） | 美的 | 3 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  |  | 2 | 室内机 |  |  |  | 全包 |
| 净化机组、普通新风机组 | 7 | 1号楼外西侧（西药房室内机组用） | 约克(YORK) | 3 | 风冷热泵机室外机 |  |  |  | 全包 |
|  | 8 | 1号楼6层平台（手术室、检验科、ICU、供应室用） | 开利 | 1 | 螺杆室外机（单冷机组） |  |  |  | 全包 |
|  |  |  |  | 1 | 螺杆室外机（冷暖两用机组） |  |  |  | 全包 |
|  | 9 | 6层急诊ICU用（2号楼） | 麦克维尔 | 3 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
|  | 10 | 1号楼5楼手术室层流机房（4楼手术室用） | 志高(CHIGO) | 2 | 室外机 |  |  |  | 全包 |
| 分体式空调 | 11 | 1号楼信息机房 | 格力 | 1 | 整机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  | 海尔 | 1 | 整机 |  |  |  | 全包 |
|  | 12 | 1号楼西药房 | 格力 | 4 | 整机 |  |  |  | 全包 |
|  |  |  | 美的 | 1 | 整机 |  |  |  |  |
|  | 13 | 1号楼磁共振1室 | 格力 | 1 | 整机 |  |  |  |  |
|  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  | 全包 |

第二部分：拟购项目配置清单

净化空调机组、普通新风机组

附：

表1：相关配置清单（样表，若无则标注“无”，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |