# 采购文件

# 项目名称：六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目

# 项目编号：LASZYY-HQ2025016

# 采 购 人：六安市中医院

# 采购时间：2025年3月

目  录

采购公告	2

一、项目清单：	5

二、报价要求：	7

三、 服务要求：	7

五、安全要求：	8

六、付款方式：	8

七、响应文件格式:	8

附件一：六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目报价清单	9

附件二：供应商基本信息	12

附件三：无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	13

附件四：投标授权书	15

附件五：响应情况表	16

# 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目进行采购。

# 一、项目名称：六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目

二、项目编号：LASZYY-HQ2025016

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼20楼第一会议室

六、参选文件递交截止时间：2025年3月21日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、最高限价：22000元

十一、采购方式:询价

十二、服务期限：成交公告公示期过后7个工作日。

# 十三、供应商资格条件：

## 1.具有有效期内营业执照。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

### （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

# 十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2025年3月21日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼西后勤保障部。

# 十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    王老师、朱老师

联系方式：0564-3597279/15855272240

六安市中医院

2025年3月18日

## 采购需求

- 一、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 清单描述 | 数量 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内 消毒池固定架子 | 尺寸:宽3m*高1.5m，材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3mm。制作、安装、除锈、刷漆。 | 1套 | 1550 |
| 2 | 室外墙边 沉淀池固定架子 | 尺寸:宽2m*高1.5m，材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3mm。制作、安装、除锈、刷漆。 | 2套 | 1300 |
| 3 | 室外移动式架子 | 尺寸：1.8m*高1.5m材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3。制作、安装、除锈、刷漆。 | 1套 | 1350 |
| 4 | 大号铁链绞盘 | 手摇式带移动装置,带刹车轮；绞盘可以在固定架子、移动式架子的横梁上移动；纵向拉力：500KG；速比:8:1；手摇：190N；钢丝绳直径：6mm；钢丝绳长度：20m；吊钩1吨环眼钩；卷筒轮盘直径180mm；卷筒轮盘内径75m；裸机240mm(长)：128mm(宽)。 | 4个 | 310 |
| 5 | 安装调试 | 所有固定、移动架子和绞盘的安装必须满足现场使用要求；随时配合现场水泵链条调试工作，并完成所有水泵的提升与下落测试；须牢固可靠，方便使用。 | 1项 | 300 |
| 6 | 花纹钢盖板 | 1、1170mm(长）*1170mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 - 翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 8个 | 730 |
| 7 | 花纹钢盖板 | 1、1200mm(长）*1200mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋；2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 - 翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 2个 | 750 |
| 8 | 花纹钢盖板 | 1、1300mm(长）*1300mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 1个 | 790 |
| 9 | 花纹钢盖板 | 1、1500mm(长）*1500mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 3个 | 810 |
| 10 | 花纹钢盖板 | 1、1700mm(长）*1700mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、4个提拉环、4个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 - 5、其他：此井口处已安装泵的耦合支架，在此盖板上须根据现场切割一个1000mm*200mm的空隙洞。 | 2个 | 900 |
| 11 | 花纹钢盖板 | 1、2500mm(长）*1220mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；长方向角钢加强筋6道、宽方向角钢加强筋3道、4个提拉环、4个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 2个 | 1300 |

# 二、报价要求：

每项报价不应超过最高控制单价，总价也不得超过最高限价，否则投标无效。报价应含材料费、人工费、机械费、混凝土盖板搬移和处置费、各种保险费、运输费、利润、意外伤害费、处理垃圾费、税费等一切相关费用。成交价不予调整。

- 服务要求：

- 成交供应商应到现场复核井口尺寸后制作或定制井盖，井盖尺寸和厚度等不得低于清单描述要求。

- 成交供应商将采购人在污水处理站原先安装的混凝土盖板搬移和处置。

- （3）供货与安装完成期限：成交公告公示期过后7个工作日。

# 五、安全要求：

遵循安全操作规程。凡进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业安全许可证》，未办理许可证，严禁作业；凡进行焊接或切割作业，必须办理《动火作业审批表》，未办理审批，严禁作业。

- 六、付款方式：

# 成交供应商须在服务期内完成全部服务内容，经验收合格后，成交供应商开具完税费发票，采购人接受后及时一次性全部付完合同款。

# 七、响应文件格式:

# 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 响应情况表 |  |

# 附件一：

# 六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 清单描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内 消毒池固定架子 | 尺寸:宽3m*高1.5m，材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3mm。制作、安装、除锈、刷漆。 | 1套 |  |  |
| 2 | 室外墙边 沉淀池固定架子 | 尺寸:宽2m*高1.5m，材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3mm。制作、安装、除锈、刷漆。 | 2套 |  |  |
| 3 | 室外移动式架子 | 尺寸：1.8m*高1.5m材质镀锌方管，方管型号80mm*80mm*3。制作、安装、除锈、刷漆。 | 1套 |  |  |
| 4 | 大号铁链绞盘 | 手摇式带移动装置,带刹车轮；绞盘可以在固定架子、移动式架子的横梁上移动；纵向拉力：500KG；速比:8:1；手摇：190N；钢丝绳直径：6mm；钢丝绳长度：20m；吊钩1吨环眼钩；卷筒轮盘直径180mm；卷筒轮盘内径75m；裸机240mm(长)：128mm(宽)。 | 4个 |  |  |
| 5 | 安装调试 | 所有固定、移动架子和绞盘的安装必须满足现场使用要求；随时配合现场水泵链条调试工作，并完成所有水泵的提升与下落测试；须牢固可靠，方便使用。 | 1项 |  |  |
| 6 | 花纹钢盖板 | 1、1170mm(长）*1170mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 - 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 8个 |  |  |
| 7 | 花纹钢盖板 | 1、1200mm(长）*1200mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋；2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 - 翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 2个 |  |  |
| 8 | 花纹钢盖板 | 1、1300mm(长）*1300mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 1个 |  |  |
| 9 | 花纹钢盖板 | 1、1480mm(长）*1480mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、2个提拉环、2个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 3个 |  |  |
| 10 | 花纹钢盖板 | 1、1700mm(长）*1700mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；底部“井”字形加强受力肋筋、4个提拉环、4个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 5、其他：此井口处已安装泵的耦合支架，在此盖板上须根据现场切割一个1000mm*200mm的空隙洞。 | 2个 |  |  |
| 11 | 花纹钢盖板 | 1、2500mm(长）*1220mm（宽），该尺寸不包括翻边；四周翻边5cm。钢板厚度5mm；长方向角钢加强筋6道、宽方向角钢加强筋3道、4个提拉环、4个不锈钢挂锁、密封胶条。 2、翻边后盖住井口，盖板两侧用不锈钢挂锁锁在井口边缘。 - 3、井口四周固定密封胶条，防臭气冒出。 4、制作、安装、除锈、刷漆（盖板里外均翠绿色）。 | 2个 |  |  |
| 12 | 总价（元） |  |  |  |  |

注：  每项报价不应超过最高控制单价，总价也不得超过最高限价，否则投标无效。报价应含材料费、人工费、机械费、混凝土盖板搬移和处置费、各种保险费、运输费、利润、意外伤害费、处理垃圾费、税费等一切相关费用。成交价不予调整。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件二：

# 供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

# 附件三：

# 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

# 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件四：

# 投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院污水处理站提升工具及井盖板采购与安装项目采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2025016），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件五：

# 响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 | - 项目清单 |  |  |
| 2 | 付款响应 | # 成交供应商须在服务期内完成全部服务内容，经验收合格后，成交供应商开具完税费发票，采购人接受后及时一次性全部付完合同款。 |  |  |
| 3 | 服务期响应 | - （3）供货与安装完成期限：成交公告发布后7个工作日 |  |  |
| 4 | 其他 | - （1）成交供应商应到现场复核井口尺寸后制作或定制井盖，井盖尺寸和厚度等不得低于清单描述要求。（2）成交供应商将采购人在污水处理站原先安装的混凝土盖板搬移和处置。 |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。

投标人盖章：

日期：  年   月   日