六安市中医院拟购 空气压缩设备采购与安装  项目初步参数论证征集意见的通知

各潜在供应商：

为保证我院拟购  六安市中医院空气压缩设备采购与安装    项目（编号：LASZYY-WLGLB20    )初步参数论证工作顺利实施，现将该项目初步参数予以公示（详见附件），以广泛征求各潜在供应商意见，促使该项目定稿版挂网参数可满足多家相关品牌相应规格型号产品能参与竞争。

如各潜在供应商对公示内容有任何意见或建议，请如实填写《拟购项目初步参数论证征集意见表》并于  2025  年 3月31日15:00前将反馈意见以原件扫描件【加盖公章】和电子版形式发送至指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、后勤保障部☑、信息科□及其他□    】： zyyzwk2020@126.com    ），我院将对意见或建议进行汇总，并结合本项目实际，进一步修订完善。

本次征集意见共有1个附件，请务必填写附件1：拟购采购项目参数论证征集意见表，填写项目总预算以及各类规格报价。如响应请在响应栏内填写“响应”，如不响应请在备注栏提供参数修正意见；在规定时间内将扫描件盖章发至后勤保障部、物流管理部邮箱zyyzwk2020@126.com 、2523245199@qq.com，否则为无效参与。

联系方式

归口科室：赵老师、朱老师  0564-3597279

备注：

- 1、各潜在供应商务必如实填写《拟购项目初步参数论证征求意见表》并同步发至物流管理部和相应归口科室指定邮箱，否则不予采纳该供应商所提交的修正意见或建议；

附：拟购项目初步参数论证征集意见表

2025 年 3月26日

附件1：拟购 六安市中医院空气压缩设备采购与安装  项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      】：            ）

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

- 供应室压缩空气机组

采购并安装空气压缩系统组作为气源，为我院供应室医疗仪器和设备提供所需特定压力的压缩空气。供应室空气压缩系统包括2台空气压缩机（一用一备）、1台储气罐、1台吸附式干燥机、主管道过滤器、精密过滤器、除油过滤器、旁通阀、泄水阀、减压阀、管道等。

1.1空压机

| 空压机参数 |  | 响应情况(填“是”或者“否”） | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 11kw |  |  |  |
| 最高工作压力 | 1.0MPa |  |  |  |
| 流量 | 1.69m³/min |  |  |  |
| 工作方式 | 定频 |  |  |  |
| 传动方式 | 皮带 |  |  |  |
| 电机防护等级 | IP55 |  |  |  |
| 绝缘等级 | F |  |  |  |
| 控制器 | 触摸+按键 |  |  |  |
| 物联 | 4G+内嵌IOT,标准Modbus |  |  |  |
| 散热 | 侧排风 |  |  |  |
| 尺寸 | 受场地限制，设备底面积不超过0.64平方米。 |  |  |  |

1.2、碳钢储气罐

| 碳钢储气罐（单台） |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 1.0m³ |  |  |  |
| 压力 | 1.0MPa |  |  |  |
| 材质 | 碳钢 |  |  |  |

1.3、吸附式干燥机（供应室用）

| 吸干机 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力露点 | ≤-20℃ |  |  |  |
| 工作压力 | 1MPa |  |  |  |
| 处理量 | 2.1m³/min |  |  |  |
| 电源 | 220/1/50 |  |  |  |
| 电流 | 0.15A |  |  |  |
| 设备功率 | 0.03kw |  |  |  |
| 进口温度 | 45℃ |  |  |  |
| 压力降 | 3% |  |  |  |
| 进出口 | DN20 |  |  |  |
| 分子筛 | 55kg |  |  |  |

1.4、主管道过滤器

| 主管道过滤器 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量 | 1.8m³/min |  |  |  |
| 工作压力 | 1MPa |  |  |  |
| 除尘精度 | 1μm |  |  |  |
| 除油精度 | 1ppm |  |  |  |

1.5、精密过滤器

| 精密过滤器 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量 | 1.8m³/min |  |  |  |
| 工作压力 | 1MPa |  |  |  |
| 除尘精度 | 0.01μm |  |  |  |
| 除油精度 | 0.01ppm |  |  |  |

1.6除油过滤器

| 除油过滤器 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量 | 1.8m³/min |  |  |  |
| 工作压力 | 1MPa |  |  |  |
| 除尘精度 | 0.001μm |  |  |  |
| 除油精度 | 0.001ppm |  |  |  |

1.7空气管路（含阀门）

| 空气管路 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 304不锈钢 |  |  |  |
| 连接方式 | 焊接 |  |  |  |
| 管径 | 不低于DN25 |  |  |  |
| 长度 | 共计约120米（后期不予调整） |  |  |  |

备注：压缩空气机组需连接到供应室用气设备，共两路，一路到消毒锅，一路到清洗间设备（此路安装减压阀），满足供应室设备压缩空气使用要求。

| 1.8其他要求 | ①医用空气集中供应系统应设置防倒流装置：采用与管路连接装置相同材质的防倒流装置，且最大工作压力应≥压缩空气的排气压力，成交供应商须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 ②医用空气集中供应系统所制取的压缩空气理化指标应符合GB50751-2012医疗空气的标准要求：水分含量（露点）≤50mg/Nm³（46℃），成交供应商须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。设备应具有二类医疗器械备案，须提供截图或报告加盖公章。 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 负一楼空压机房干燥机机组

- 采购并安装1台吸附式干燥机及1台储气罐，更换医院1号楼负一楼原有干燥机、储气罐，并保证医院压缩空气系统使用正常。

2.1、吸附式干燥机（1号楼中心压缩空气系统用）

| 干燥机 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量 | 4.7m³/min |  |  |  |
| 工作压力 | 10bar |  |  |  |
| 压力露点 | ≤-20℃ |  |  |  |
| 电源 | 220/1/50 |  |  |  |
| 电流 | 0.15A |  |  |  |
| 设备功率 | 0.03kw |  |  |  |
| 进口温度 | 45℃ |  |  |  |
| 压力降 | 3% |  |  |  |
| 进出口 | DN25 |  |  |  |
| 分子筛 | 75kg |  |  |  |

2.2、不锈钢储气罐

| 不锈钢储气罐 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 | 1.05MPa |  |  |  |
| 工作压力 | 150℃ |  |  |  |
| 设计年限 | 10年 |  |  |  |
| 安全阀整定压力 | 1:05MPa |  |  |  |
| 容量安全流量 | 9m³/min |  |  |  |
| 储气罐容积 | 1m³ |  |  |  |

第二部分：报价

- （1）供应商根据采购需求和现场勘查进行报价，实行总价包干，要求按清单项顺序报价。质保期，验收合格之日起2年。

- 报价中要求包含设备及材料费、运输费、上下车费、包装费、检测试验费、施工安装费、竣工验收费、培训费、利润和税金等“交钥匙工程”的全部费用,

- （2)报价方式：所有设备按清单进行明细报价和汇总，并注明品牌及产地，报价表如下：

| - 序号 | - 名称 | - 品牌及产地 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 单项总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - 空压机 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |
| - 1.2 | - 碳钢储气罐 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 1.3 | - 吸附式干燥机（供应室用） |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 1.4 | - 主管道过滤器 |  | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 1.5 | - 精密过滤器 |  | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 1.6 | - 除油过滤器 |  | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 1.7 | - 空气管路(含阀门） |  | - 米 | - 120 |  |  |  |
| - 2.1 | - 吸附式干燥机（1号楼中心压缩空气系统用） |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 2.2 | - 不锈钢储气罐 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 设备总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.空压机推荐品牌：阿特拉斯，伯格，凯撒，格南登福等。

- 2.冷冻式干燥机、吸附式干燥机推荐品牌：唐纳森，阿特拉斯，纽曼泰克，格南登福等。

- 3.推荐品牌的说明：供应商所投材料品牌与采购人推荐品牌不一致的，供应商文件中须提供等同于或优于采购人推荐的品牌的相关证明材料原件扫描件供评委认定。

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |