六安市中医院扶梯加装梯级或踏板缺失

监测装置项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，六安市中医院就下列项目进行采购。

- 项目编号：LASZYY-HQ2025025

- 项目名称：六安市中医院扶梯加装梯级或踏板缺失监测装置项目

- 二、开标地点：六安市中医院一号楼19楼东边会议室

- 三、开标时间：2025年5月22日15：30

四、参选文件有效期：30天

五、参选保证金：本项目不收参选保证金

六、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

七、项目简介：

主要内容为六安市中医院扶梯加装梯级或踏板缺失监测装置项目。项目预算为3万元。

八、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 九、报价文件接收：

- 1、报价文件递交截止时间：2025年5月22日15：00

2、报价文件送达地址：纸质版请在规定时间内直接送往（或邮递）六安市中医院一号楼西19楼后勤保障部。

十、本项目评审办法:

该采购项目采购方式为询价。

- 十一、联系事项：

询价咨询：六安市中医院后勤保障部   杨老师 朱老师

联系方式：0564-3597279

2025年5月16日

- 采购需求

- 电梯设备清单

- 本项目所采购的梯级或踏板缺失监测装置须匹配采购人现有扶梯设备。

| 所在 | 设 备 | 现有扶梯规格型号 | 设备数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 形式 |  |  |  |
| 一号楼 （综 合病 房大 楼 | 扶梯梯级或踏板缺失 监测装置 | 型号：TravelMasterTM110 名义宽度：1000mm 名义速度：0.5m/s 传输能力：9000P/h 提升高度：4.5m | 8套 | 不少于两年 |

- 监测装置质量要求：

- 环境适应性：监测装置应能稳定工作，不受环境因素（如温度、湿度、灰尘等）和扶梯运行振动的影响。

- 2、耐用性：装置的零部件应具有足够的强度和耐磨性，能承受扶梯长期运行产生的冲击力和摩擦力，不易损坏，减少维修和更换频率。

- 3、兼容性：与扶梯的其他系统（如驱动系统、控制系统等）能良好兼容，不影响扶梯整体性能，且便于安装、调试和维护。

- 4、符合标准：必须符合相关的国家标准和安全规范，如GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》。

- 5、功能要求：能准确检测到梯级的缺失，无论是在扶梯的驱动站、转向站还是其他关键位置，当有梯级因故障、脱落等原因缺失时，装置应迅速做出停梯反应。在缺口从梳齿板位置出现之前，使扶梯自动停止运行，避免乘客踏入缺失梯级的区域，造成安全事故。扶梯停止运行后，装置应保持故障锁定状态，防止扶梯在未修复故障的情况下意外重启，在故障排除后，通过专业操作才能解除锁定，恢复扶梯运行。

- 6、信号反馈功能：可将梯级缺失的故障信号反馈给扶梯的控制系统，以便维保人员及时了解故障情况，快速进行维修。具备故障诊断和定位功能，帮助维保人员更准确地找到故障原因和位置。

- 7、成交供应商在安装之前需在《安徽省特种设备公共服务平台》办理告知。

- 二、合作期限及付款方式：

①结算方式：对公转账

②付款期限：验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的完税正规发票后按流程完成付款。

- 三、交货时间及地点

- 1、成交供应商在收到采购人订货需求后，积极组织供货，并确保在 15个工作日内将货物送至采购人指定位置，并完成安装调试，经双方共同验收后交付给采购人。

2、在采购人指定人员验收之前，采购人不负责货物到场保管，保管责任仍由成交供应商承担。

3、成交供应商安装期间所涉及的一切安全责任均由成交供应商自行负责。

第三章 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 成交供应商基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和成交供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |

成交供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《成交供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、成交供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、成交供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

一、成交供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

三、投标授权书

（供应商名称的全称） 授权本公司       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

四、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按成交供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

五、投标函

致：____         __

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权     （姓名）代表供应商           （供应商全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

供应商基本账户开户名：

账号：                    开户行：

供应商盖章：

日期：  年   月   日

六、采购文件要求和成交供应商方认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购相关要求提供）

- 七、六安市中医院扶梯加装梯级或踏板缺失监测装置项目报价表

| 物品 | 采购需求 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级或踏板缺失监测装置 | 须与采购人现用扶梯相匹配。扶梯型号详见采购需求（一）产品清单。 | 8套 |  |  |  |

- 合计金额：             大写：

（注：以上报价含加工费用、现场安装及所需配件费用、人工费、物流运输费以及税金、一定范围内的风险等全部费用。）

供应商盖章：                         日期：  年   月   日