六安市中医院采购项目

询价文件

（货物类）

项目名称：六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）稳压柜采购项目

项目编号：LASZYY-SBGCB2025096

采 购 人：六安市中医院

采购时间：2025年6月

目  录

询价公告	3

一、供应商须知	5

（一）须知前附表	5

（二）供应商资格	7

（三）供应商必须提交的响应文件内容	7

（四）响应文件的编制及提交	7

（五）询价程序	8

（六）评审及异常情况处理	9

（七）报价响应及答疑	9

（八）合同的签订	10

（九）澄清及变更	10

（十）验收	10

（十一）质疑	10

响应文件资料清单	15

附件一	16

附件二	17

供应商基本信息	17

附件三	17

投标授权书	17

附件四	18

投标函	18

附件五	19

无重大违法记录声明函	19

附件六	20

技术参数响应情况表	20

附件七	21

相关服务承诺函	21

附件八	21

业绩合同、产品原厂家的宣传彩页等询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	21

六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）拟采购稳压柜询价的通知

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）稳压柜项目

二、项目编号：LASZYY-SBGCB2025096

三、采购需求：见附件

四、采购数量：1套

五、采购方式：询价

六、投标人资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；

3.以上资格文件成交后提供原件查验。

七、投标文件接收：

1、截止时间：2025年6月20日15:00（北京时间）

2、地点：六安市中医院1号楼19楼东边会议室

3、投标人法定代表人或授权委托人现场递交响应文件，或邮寄方式，邮寄地址：安徽省六安市金安区人民路76号六安市中医院1号楼19楼设备工程部收。

八、联系事项：

联系人：汤老师      联系电话：0564-3318715

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院） |
|  | 项目类型 | 货物类 |
|  | 项目名称 | 六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）稳压柜采购项目 |
|  | 项目编号 | LASZYY-SBGCB2025096 |
|  | 采购预算 | / |
| 2 | 是否分包 | 否 |
| 3 | 付款方式 | 付款方式：产品验收合格后按合同付款。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 4 | 供货及安装期限 | 供货期：自成交公告公示且无异议后第5个工作日内与设备工程部签订合同，否则视为中标人自动放弃。 自成交公告公示且无异议后非进口产品15个日历天内完成供货，进口产品20个日历天内完成供货。(中标人超过供货期未能供货，则视为自动放弃中标资格)。 |
| 5 | 中标服务费 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 质疑与答疑 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人以书面形式提出（联系方式见询价公告）。采购人对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 9 | 响应文件提交 | 1、响应文件递交地点：六安市中医院1号楼19楼东边会议室。 2、响应文件提交方式：投标人法定代表人或授权委托人现场递交响应文件或邮寄。 - 3、响应文件递交截止时间：北京时间：2025年 6月20日 15:00整，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 - 4、响应文件一式三份，正本一份，副本两份，标书封面注明“正本”、“副本”字样，胶装成册，密封提交，如未按本条款要求制作响应文件，将导致响应无效。 |
| 10 | 响应文件的签署 | 询价文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。 |
| 备注 |  | 1、投标人须提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。并标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作废标处理。如未说明一律视为免费配套安装与使用。 2、投标人参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将严肃处理。 3、除采购文件特殊要求的情况外，投标供应商所提供响应文件需包含符合参数要求的所投产品彩页内容（产品彩页需提供原件，确保字迹清晰）、检测报告等证明资料。并在响应文件中的响应情况表中标注准确无误的证明文件所在页码。如因响应文件证明材料缺失、证明文件页码未标注或标注错误页码的，评标委员会可根据具体情况对投标供应商进行询标或认定其无法响应采购文件要求。 4、评标委员会有权就采购文件内容对投标供应商进行询标。被询标供应商需根据询标内容，在规定时间内真实准确地做出答复。被询标供应商不得回答与询标无关问题，不得向评委提问。未在规定时间内对询标内容进行答复的，视为被询标供应商认同询标内容。 |

（二）供应商资格

1、详见询价公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、投标报价书；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、业绩合同、产品原厂家的宣传彩页等询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非询价文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、供应商响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、 响应文件应按询价文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对询价文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求、询价有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。响应文件在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，询价文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

（3）供应商须准确填写响应情况表中证明文件页码，如未填写，可能导致响应无效。

二、响应文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并递交纸质版投标文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。

（五）询价程序

1、询价人员是按规定组成的三人询价小组。

2、按照最低价中标原则，无二次谈判过程。

（六）评审及异常情况处理

询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以向采购人以书面形式提出。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后与采购人签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人重新组织采购。

4、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的将取消其中标资格。

5、合同具体文本自行拟定。

（九）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以公告的形式在六安市中医院官网发布，请供应商及时关注。

（十）验收

1、采购人验收时，应严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收。

2、验收时若发现中标人提供的货物无法响应采购文件要求，采购人有权退回货物、予以废标，所造成的一切经济损失，由中标人自行承担。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，可邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将不予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）稳压柜技术参数

数量：1套；

技术参数及要求：

- 一、型 号 SBW-150KVA

- 二、相 数 三相

- 三、容 量 150KVA

- 四、调压方式 机械铜柱式

- 五、额定输出电流 228A

- 六、稳压 允许输入电压范围 AC380V±20%

- 七、额定输出电压 380V

- 八、额定频率 50HZ/60HZ

- 九、稳压精度 ±（1-5）℅可调整

- 十、响应时间 ≤0.1s

- 十一、稳定时间 ≤1s（输入电压相对额定值阶跃变化±10%）

- 十二、波形失真 增量≤0.5%

- 十三、效率 ≥98℅

- 十四、三相不平衡度 增量≤0.5%

- 十五、过载能力 小于 1.2 倍额定电流 60 分钟；1.4 倍额定电流 15 分钟；1.6 倍额定电流 5 分 钟；

- 十六、波形畸变 不产生附加波形畸变；

- 十七、零地压差 中性线(零线)接地不超过 3 伏；

- 十八、保护 过压 输出线电压高于设定值 10℅，报警并延时 6 秒切断输出； （过压值及延时时间均可根据用户要求设置）

- 十九、欠压 输出线电压低于设定值 12℅，报警并延时 12 秒切断输出； （欠压值及延时时间均可根据用户要求设置）

- 二十、过载 电子检测和断路器双重保护（按机型固定不可设置）： 超过额定负载长延时，并按反时限曲线切断输出电源

- 二十一、过流 电子检测和断路器双重保护（根据机型并经认可后可适当调整）： 超过额定电流 1.2 倍短延时 20 秒，并按反时限曲线切断输出电源；

- 二十二、短路 断路器保护：瞬时切断输出；

- 二十三、旁路 当稳压器故障或维修时，具备电源手动直通装置；

- 二十四、回中功能 当取样电压低于下限基准电压或高于上限基准电压时，电刷将自动回中；

- 二十五、限位保护 电刷运行超过区域时，自动终止调节；

- 二十六、输入电压显示 手动切换显示（或自动轮显）： 当前三相输入线电压 UAB、UBC、UCA（真有效值数字显示）

- 二十七、输出电压显示 手动切换显示（或自动轮显）： 当前三相输出线电压 Uab、Ubc、Uca（真有效值数字显示）

- 二十八、工作状态显示 及告警记录 a.过压（Up）：输出线电压 Uab、Ubc、Uca 出现 Up 时表示该相出现过电压， 右下角将同时出现“Alarm”告警提示及告警音； b.欠压（Down）：输出线电压 Uab、Ubc、Uca 出现 Down 时表示该相出现欠电 压，右下角将同时出现“Alarm”告警提示及告警音； c.过载（Up）：Ia、Ib、Ic 出现 Up 时表示该相出现过载，右下角将同时出 现“Alarm”告警提示及告警音； d.右下角出现“Alarm”告警提示及告警音时表示稳压器当前有告警未解除； 可查看故障记录值，可按“静音”薄膜键以静音；

- 二十九、控制及 参数 设置 单片机智能 检测控制 单片机智能检测控制：检测稳压器输入电压、输出电压、工作电流共 9 个电 量信号，通过 AD 转换为数字信号后，经单片机智能判断后发出相应控制、显 示、报警信号；

- 三十、 参数设置 稳压精度可设置； 输出电压中心值可设置； 过流保护值及延时时间可设置； 过压保护值及延时时间可设置； 欠压保护值及延时时间可设置；2 手动调压/自动稳压可切换；

- 三十一、绝缘电阻 整机对地≥2MΩ（不含控制及仪表显示）；

- 三十二、绝缘强度 整机对地：AC2000V 50HZ 1 min ≤20mA（不含控制及仪表显示）；

- 三十三、工作方式 全自动；长期运行；市电/稳压任意切换；

- 三十四、绝缘等级 F 级 ，绝缘电阻：≥2MΩ

- 三十五、工作耐压 3000V 电压 1 分钟无击穿 、无飞弧

- 三十六、环境温度 -10℃～+45℃

- 三十七、防护等级 IP21

- 三十八、空载电流 <4%

- 三十九、短路阻抗 <4%

- 四十、其 他 稳变电源满足电能质量公用电网谐波“GB／T14549—93”规定的负载电压畸 变及注入电网谐波电流规定范围下的使用要求，正常使用条件下并在额定负 载下可长期连续运行，正常使用时不需要专人维护。

- 四十一、安装环境 环境温度 -15℃～+45℃，最高月平均气温不超过 35℃

- 四十二、温 升 155℃（设备所有材料及附件采购标准：耐温≥155℃）

- 四十三、相对湿度 ≦90%

- 四十四、海拔高度 不超过 3500 米

- 四十五、冷却方式 自然风冷

- 四十六、其他 现场无严重振动或颠簸，不宜在含有害烟雾，过量腐蚀性尘埃、水蒸汽、盐 雾，严重潮湿、滴水等现场使用；特殊使用现场须特殊定做。 三、

- 四十七、设备配置 矽钢片 武汉钢铁

- 四十八、碳刷 英国 A 型碳刷

- 四十九、设备特点 设计基准 设备采用 380V 为基准，所选择的丝包线线径粗，容量足，带负载能力强；

- 五十、真空浸漆 变压器部分均经过真空浸漆，且整套浸漆过程由一套设备完成；

- 五十一、采样部分 设备采用

- 五十二、真有效值采样电路控制，不同于市场上的平均值采样，其准确度高, 灵敏性好，测量速率、频率特性好，输入阻抗高，输出阻抗低，电源范围宽 且功耗低。

- 配套电缆基本需求

- 一、长度5米

- 二、5芯线国标铜线

- 三、规格50mm²

三、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第  包

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价书 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 投标函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 技术参数响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

投标供应商签章：

日    期：     年    月    日

注：投标报价书中报价为对应本项目需求的全部货物总价。如有缺漏，投标供应商承担全部责任。

单价报价表

（格式自拟）

附件二

供应商基本信息

（格式自拟）

附件三

投标授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商签章：

日期：

附件四

投标函

致：六安市中医院

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商签章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

附件六

技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年  月  日

注：

1.供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2.供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3.响应部分可后附详细说明及技术资料。

4.供应商须准确填写响应情况表中证明文件页码，如未填写，可能导致响应无效。

附件七

相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

附件八

业绩合同、产品原厂家的宣传彩页等询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料