附件1：拟购 六安市中医院中央空调和卫生热水水质处理服务 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      】：            ）

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

一、项目概况

六安市中医院本部1号楼地上建筑面积为7.92万平方米，1号楼中央空调系统于2012年8月启用，目前正常运行。中央空调系统主机为两台远大牌非电中央空调机组(机型: BZY300XBD/BZY400XD各一台，出厂标号:11037474/11037074)。

六安市中医院中药制剂中心位于六安市经济技术开发区，距离本部约10公里，建筑面积为1.20万平方米，中药制剂中心中央空调系统于2024年12月启用，目前正常运行。中央空调系统主机为两台麦克维尔变频螺杆式冷水机组（主机型号：PFSV330S5E8CF,出厂编号W24310089/W24310090）。

六安市中医院本部卫生热水包含1、2、3号楼卫生热水系统，各个楼的卫生热水系统独立运行。1号楼目前用远大非电中央空调机组加热提供热水，2号楼为空气能+太阳能卫生热水系统，3号楼为空气能+太阳能卫生热水系统。

清洗工作：包括远大中央空调主机，冷却塔（总流量2950m³/h）的清洗;麦克维尔变频螺杆式冷水机组冷却塔（总流量700m³/h）的清洗。

水处理工作：包括中央空调循环水系统进行专业化学清洗、杀菌灭藻、系统药剂预膜等处理后，定期进行投药、检测、排污、清洗，以保证空调水系统中的水符合国家标准，达到“设备寿命更长，能源消耗更少，空调效果更好”的目的，提供中央空调水质检测报告；包括对本部1、2、3号楼卫生热水系统定期添加硅磷晶及其他相关药剂，确保水质合格，提供卫生热水水质检测报告。

二、服务年限和履约保证金

1、服务年限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。

2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，由成交供应商承担全部责任。根据采购人实际需求，因采购人空调维保业务调整，采购人可有权提前终止合同。

3、履约保证金：无

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 | 三、报价要求 | 报价包含药剂费、耗材费、人工费、水质检测费、设备费、安装调试费、利润、税费等。分项报价，报价单价不得高于单价限价，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 2 | - 四、具体要求（本部远大中央空调水质处理） | （1）巡查加药：用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗，并进行预膜处理，使系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜;设备运行期间，定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂，进行缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻处理。 冷冻水系统：至少每半月投药1次，全年共24次。 冷却水系统：制冷阶段，至少每半月投药1次，全年制冷预计5个月，共计约10次。 以上加药次数为最低要求标准，供应商须根据实际水质处理需要，增加加药频次。 |  |  |  |  |
|  |  | （2）在主机制冷期间每月清洗冷却塔2次，保持冷却塔洁净，不能存在较为明显的污垢及青苔。系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）设备运行期间，冷冻水每月取水样一次（至少10次），冷却水在制冷阶段每月取水样一次（至少5次），分别送第三方检测机构检测，并出具检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | （4）设备停机期间，对冷却水和冷冻水系统管路进行全面排污和清洗（按实际情况与采购人需求执行）。同时，每年对主机进行一次通炮清洗、刷防锈漆等保养工作。清洗结束后再投放相关保护药剂，保障该阶段冷却系统不会腐蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （5）供应商提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂，其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂，这些药剂及人工等费用由供应商承担。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （6）供应商全年定期加药进行水质稳定处理，并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整药剂配方和调节水质，供应商应及时根据水样的化验结果补充调节药剂，并对不合格水质重新进行检测，确保合格。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （7）定压补水装置和冷却塔：每年定期对定压补水装置滤芯进行一次免费更换，对定压补水装置所有管道阀门、膨胀罐、控制器及传感器等进行免费检查和维修（免费提供1000元以下维修材料），确保正常运行；对冷却塔水盘、冷却塔补水阀、排水管路、阀门漏水进行免费检查和维修（免费提供1000元以下维修材料）。当维修成本较高时，供应商应提出解决方案，交由采购人再行处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （8）供应商提供水质处理服务以后，应保证做到中央空调冷凝器内无硬垢生成，传热效果良好，管道不产生新的腐蚀，冷冻水无明显的红水或黑水现象。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （9）每次现场服务后由供应商提供维修服务单，保养服务单等服务资料。 |  |  |  |  |
| 3、 | - 四、具体要求（中药制剂中心中央空调水处理） | ## （1）巡查加药：用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗，并进行预膜处理，使系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜;设备运行期间，定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂，进行缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻处理。中药制剂中心中央空调制热阶段采用蒸汽热循环。 ## 冷冻水系统：制冷期间至少每半月投药1次，全年至少10次。 ## 冷却水系统：制冷阶段，至少每半月投药1次，全年制冷预计5个月，共计约10次。 ## 以上加药次数为最低要求标准，供应商须根据实际水质处理需要，增加加药频次。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （2）在主机制冷期间每月清洗冷却塔2次，保持冷却塔洁净，不能存在较为明显的污垢及青苔。系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （3）设备运行期间，冷冻水每月取水样一次（至少5次），冷却水在制冷阶段每月取水样一次（至少5次），分别送第三方检测机构检测，并出具检测报告。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （4）设备停机期间，对冷却水和冷冻水系统管路进行全面排污和清洗（按实际情况与采购人需求执行），清洗结束后再投放相关保护药剂，保障该阶段冷却系统不会腐蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （5）膨胀水箱补水装置：定期检查清洗补水过滤器，对补水装置进行免费检查维修，确保正常使用。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （6）供应商提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂，其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂，这些药剂及人工等费用由供应商承担。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （7）供应商全年定期加药进行水质稳定处理，并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整药剂配方和调节水质，供应商应及时根据水样的化验结果补充调节药剂，并对不合格水质重新进行检测，确保合格。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （8）供应商应定期检查采购人中央空调的实际情况，对冷却塔水盘、冷却塔补水阀、排水管路、阀门漏水进行免费检查和维修（免费提供1000元以下材料）。当维修成本较高时，供应商应提出解决方案，交由采购人再行处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （9）供应商提供水质处理服务以后，应保证做到中央空调冷凝器内无硬垢生成，传热效果良好，管道不产生新的腐蚀，冷冻水无明显的红水或黑水现象。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （10）每次现场服务后由供应商提供维修服务单，保养服务单等服务资料。维保服务单内容不限于以上服务内容。 |  |  |  |  |
| 4 | 四、具体要求（本部卫生热水水质处理） | ## 对本部1，2，3号楼卫生热水系统定期添加硅磷晶及其他相关药剂；每季度末对本部每个楼卫生热水分别进行水质取样并送第三方检测机构检测，出具检测报告。 |  |  |  |  |
| 5. | 五、验收标准 | ## 1.中央空调水质应达到《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》(HG/T3778- -2005) 、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017 ）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）、《采暖空调系统水质》（GB/T 29044-2012）等。特别的，远大机组对水质的要求还要满足《远大机组冷冻水、冷却水标准值范围》。卫生热水水质应达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）等其他相关标准和院感管理制度要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.冷冻水、冷却水的水质检测因子须包含：PH、总硬度、电导率、总铁、总铜、氯离子等。卫生热水的水质检测因子须包含：总硬度、氯化物、菌落总数、总大肠菌数、嗜肺军团菌数等。提供中央空调、卫生热水具有CMA认证的第三方检测机构出具的水质检测报告。 附表：冷冻水、冷却水标准值范围 水样名称测试项目; 冷却水（标准值）; 冷冻水（标准值）. PH值; 6.5---9.5; 6.5---9.5. 总硬度（mg/L）; ≤600; ≤300. 电导率（us/cm）; ≤2000; ≤1000. 总铁（mg/L）; ≤1.0; ≤1.0. 总铜（mg/L）; ≤0.1; ≤0.1. 氯离子（mg/L）; ≤250; ≤200. |  |  |  |  |
|  |  | ## 3、冷却塔正常运行期间，塔内无青苔和其他污物，布水管或配水槽出水孔无堵塞，填料中无堵塞物。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 4、系统清洗方面：系统循环水水质清澈、透明，无杂质，整个系统循环顺畅。冷冻水可作泡片实验，保证泡片不生锈。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 5、换热管清洗方面：换热管内无杂质堵塞。换热器内壁无垢块、无新增腐蚀。换热管内壁洁净度不小于90%。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 6、供应商可对主机铜管进行探查，探查结果如原铜管无腐蚀、无破损的情况下，供应商服务期内，因为由水质管理导致的铜管腐蚀破裂，供应商承担铜管破损的更换费用、溶液更换及耽误空调使用的费用。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 7、供应商的工作时间必须服从采购人要求，供应商在接到采购人通知后应保证48小时内到达现场，特殊情况的，2小时到底现场。 |  |  |  |  |
|  | 六、结算方式 | ## 服务期内，每半年结算付款一次。 |  |  |  |  |
|  | 七、综合实力 | ## 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，每提供一个得相应分。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 供应商具有与本项目类似的业绩,每提供一个业绩得相应分，提供3个业绩得满分 |  |  |  |  |
|  |  | ## 供应商针对本项目制定人员配置方案，每增加1名维保人员，加相应分。团队人员有登高证、焊接证、低压电工证的，加相应分。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置报价清单

| 序号 | 名称 | 分项报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本部中央空调水质处理 | 报价： 元 |
| 2 | 中药制剂中心中央空调水质处理 | 报价： 元 |
| 3 | 本部卫生热水水质处理 | 报价： 元 |
| 4 | 合计 | 报价： 元 |
| 备注 |  | 报价包含药剂费、耗材费、人工费、水质检测费、设备费、安装调试费、利润、税费等。分项报价，报价单价不得高于单价限价，否则投标无效。 |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |