附件1：拟购 六安市中医院过渡季节空调维保服务 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□   250255298@qq.com      】：            ）

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

一、项目概况

六安市中医院本部1号楼地上建筑面积为7.92万平方米，1号楼过渡季节空调主机位于1号楼裙楼（6层）屋面，包含1台开利螺杆式风冷冷水机组（制冷量500kw）和1台开利螺杆式风冷热泵机组（制冷量322kw），两台机组生产日期2013年2月，同年投用，主要为医院手术室、ICU、消毒供应室、检验科等特殊科室净化空调提供冷热源，目前运行正常。

六安市中医院中药制剂中心位于六安市经济技术开发区，距离本部约10公里，建筑面积为1.20万平方米，中药制剂中心中央空调系统于2024年12月启用，目前正常运行。中央空调系统主机为两台麦克维尔变频螺杆式冷水机组，制冷量均为1232kw，两台机组生产日期2024年4月，同年底投用，主要为中药制剂中心净化工作区域空调提供冷源（仅制冷期使用，一用一备），目前运行正常。

二、服务年限和履约保证金

1、服务年限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。

2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，由成交供应商承担全部责任。根据采购人实际需求，因采购人空调维保业务调整，采购人可有权提前终止合同。

3、履约保证金：无

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 | 二、供应商资格条件 | ## 1.营业执照经营范围包含中央空调安装及售后服务或具有中国设备维修安装企业能力等级A类或B类或D类Ⅲ级及以上证书（提供复印件加盖公章）。 2.相关证件：电气维修人员需具有低压电工作业证，制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。（提供承诺书，格式自拟） |  |  |  |  |
| 2 | 三、报价要求 | （1）包含供应商提供“采购需求四、维修保养技术工作内容及要求”服务所需全部费用,维修主、配件须是设备原厂家生产的或授权使用的。 （2）空调目前在正常使用，供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。 |  |  |  |  |
| 3 | - 四、维修保养技术工作内容及要求 | （1）开利风冷螺杆式空调系统、麦克维尔变频水冷螺杆空调系统维修保养技术工作内容（包含但不限于以下) ①常规维保内容 1、系统设备运行故障处理。 2、系统设备缺陷的维修。 3、消耗材料的更换(机油、机滤、空滤、冷冻油等)。（备注：开利两台螺杆机均需进行此项工作；麦克维尔两台螺杆主机一用一备，每年制冷期间主备切换使用，仅一台主用机需进行此项工作。） 4、其它各类报修，确保空调系统正常使用；检查、检修和更换主、配件。 ②运行维保要求 1.维保人员在维护年度应保证每月对所有受托代维空调均定期提供全面的现场巡检，发现并消除存在的故障隐患。 2.维保人员定期对维保设备进行检查，对设备进行常规保养，每次维护详细记录机器运行状态、参数等以便采购人设备管理人员了解机组运行是否良好。与采购人设备管理人员沟通机组使用情况，制定合理的维保方案。 3.维保人员每月维护必须建立维修记录且提供一份至采购人设备管理人员，以便及时了解维护机型的运行状态，并指导下步维保重点等。 ③换季预防性保养 在服务期内，提供2次系统换季预防性保养；具体时间按采购人实际需求确定，接到采购人通知后，7日内完成。 1.数据分析 1.1通过显示面板检查机组运行情况。 1.2 温度检查、检修:蒸发器及冷凝器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保正常使用。 1.3压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保正常使用。 1.4水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保正常使用。 2、冷媒系统 2.1按需隔离高低压区,使用泵出机构将制冷剂从低压区转移到高压区。 2.2使用检漏仪整机泄漏检测,冷媒不足,及时补充,并安全紧固连接螺栓。 2.3按需充氮保压及真空除湿。 2.4运行期间排除不凝性气体，按需补充冷媒。 2.5 更换干燥过滤器芯子及密封圈。 2.6检查、检修，确保电子膨胀阀节流调节正常使用。 2.7检查、检修，确保四通换向阀正常使用。 3、冷冻油系统 3.1排出润滑油，更换全套内、外置油过滤器，一年不低于1次。 3.2检查、检修，确保润滑油系统单向阀及电磁阀正常。 3.3更换新的压缩机润滑油，一年不低于1次。 4、热交换器系统 4.1冷却系统冷凝器清洗、除锈等，每季度一次。 4.2冷冻系统蒸发器换热效率检测、清洗。 4.3水流量保护开关检查检修及校正。 4.4检查、检修，确保电机及轴承和风机扇叶好，检查风机动平衡正常。 5、电气及控制系统 5.1检查、检修，确保电机绝缘良好。 5.2检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。 5.3检查、检修，确保调教各压力、温度、液位传感器正常使用。 5.4，检查、检修，通过显示面板操控测试确保电子膨胀阀、风扇、温度传感器及压力传感器等正常使用。 5.5 起动器检查校正及清洁。 5.6检查、检修，确保电控模块正常使用。 6、压缩机 6.1检查、检修，确保压缩机油位、油色正常。如油位低，查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；确保压缩机正常使用。 6.2检查、检修，确保压缩机无异常的噪音或振动。 6.3检查、检修，确保压缩机无异常的气味。 6.4检查、检修，确保压缩机电机绝缘电阻正常。 6.5检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保使用正常。 6.6 检测压縮机外壳温度，确保正常使用。 7、水系统 7.1检查、检修水系统的运行，保证水系统正常运行。 7.2检查、检修，确保所有保温无脱落、老化，要完好。 7.3检查、检修，确保轴封(盘根)、管道无漏水，随时进行调整和损坏更换。 7.4检查、检修，确保循环水泵(空调水泵)、阀门正常使用。 ④保障性保养 服务期内，向采购人提供运行期间每月至少1次定期运行检查、检修服务。 服务提供时间定于每月10-20号之间，具体服务项目如下: 1、通过显示面板检查机组运行情况。 2、温度检查、检修:蒸发器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保工作正常。 3、压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保工作正常。 4、水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保工作正常。 5、使用检漏仪整机泄漏检查、检修，并安全紧固连接螺栓，确保工作正常。 6、运行期间排出不凝性气体，确保工作正常。 7、冷凝器、蒸发器换热效率检查、检修，并提供节能分析数据。 8、水流量保护开关检查、检修及校正，确保工作正常。 9、检查、检修电机，确保工作正常。 10、检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。 11.检查、检修电子膨胀阀开关工作情况，确保工作正常。 12、检查、检修电控系统的动作程序，并清理启动柜，确保工作正常。 13、检查、检修液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况，确保工作正常。 14、检查、检修压缩机，无异常的噪音或振动，确保工作正常。 15、检查、检修压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保工作正常。 ⑤停机保养服务 在服务期内，每年提供2次停机保养服务(制冷停机和制热停机)，服务提供时间由采购人通知成交供应商，供应商接到通知后7日内完成，具体服务项目如下： 1、关闭蒸发器、冷凝器进出水阀门。 2、拆卸端盖堵头、排放机组换热器内积水。 3、整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓。 4、水流量保护开关检测及校正，确保正常使用，。 5、检查、检修，确保压缩机电机良好。 6、检查、检修，确保电控系统的动作程序正常，并清理启动柜。 7.分析夏季和冬季运行数据，提供合理性节能建议。 8、提供年度维保计划:保养内容、保养时间、备品备件等。 注：中药制剂中心麦克维尔水冷空调系统每年制冷期结束后需对1台主用机冷凝器进行一次通炮清洗、刷防锈漆等保养工作。清洗结束后再投放相关保护药剂，保障该阶段冷却系统不会腐蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | （2)其他要求 1.供应商安排的电气维修人员需具有低压电工作业证；制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。 2.一般维修，须在 1.5 小时内完成，不限维修次数。 3.主机维修或更换必须在 5小时内完成。主机大修必须联系原厂家来院进行检查、检修，若原厂家出具要求主机更换或大修的鉴定，成交供应商则必须进行主机更换或大修，并在 20 个日历天内完成。一年内发生两次主机未按照要求完成维修或更换，即解除合同。 4.成交供应商必须有计划地完成每年两次系统换季保养维修，若在全面供冷（暖） 前未及时完成换季保养维修，影响院区空调使用，产生投诉造成医院负面影响的，每次处罚 5000 元。 |  |  |  |  |
| 4、 | 七、付款方式及考核办法 | 为监管成交供应商按文件要求提供服务，对成交供应商实行打分考核。按季度考核，考核结果与季度服务费挂钩，按季度支付相应维保服务费。 （1）90 分及以上不扣除费用，85—90 分每低一分扣 500 元，低于 85 分每低一分扣 1000 元； （2）当月考核结果低于85分的采购人进行约谈，并提出书面整改意见，成交供应商须无条件进行整改；成交供应商拒不整改的，采购人立即解除合同； （3）连续两次考核分数低于85分的，采购人立即解除合同。 （4）出现以下任一种情况，季度考核直接定为“不合格”： 1. 发生重大安全事故：如火灾、爆炸、大面积泄漏等。 2. 提供虚假或不合格产品配件、耗材。 ## 3. 在限期整改后，仍出现重复性重大质量问题。 |  |  |  |  |
|  | 九、评审方法和标准 | ## 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，每提供一个得相应分。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 供应商具有与本项目类似的业绩,每提供一个业绩得相应分，提供3个业绩得满分 |  |  |  |  |
|  |  | ## 供应商针对本项目制定人员配置方案，每增加1名维保人员，加相应分。团队人员有登高证、焊接证、低压电工证的，加相应分。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置报价清单

| 序号 | 名称 | 分项报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本部开利风冷螺杆式空调维保费 | 报价： 元 |
| 2 | 中药制剂中心麦克维尔水冷螺杆空调维保费 | 报价： 元 |
|  | 合计 | 报价： 元 |
| 备注 |  | - （1）包含供应商提供“四、维修保养技术工作内容及要求”服务所需全部费用,维修主、配件须是设备原厂家生产的或授权使用的。 - （2）空调目前在正常使用，供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。 |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |