附件：拟购六安市中医院安防设施维保服务采购项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□及其他☑   安全保卫部   】：3903794200@qq.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

附件：

六安市中医院安防设施维保服务采购项目参数

  - 一、项目概述

    - (一)项目背景

为保障医院各类安防设施正常运行，拟采购六安市中医院安防设施维保服务供应商一名，为招标人服务区域内的视频监控软硬件系统及配套设施、停车场软硬件系统及配套设施、安检系统及配套设施、电子巡更系统及配套设施、一键报警系统及配套设施、入侵防盗报警系统及配套设施、门禁管理系统及配套设施等所有安防设施设备的控制系统、存储系统、显示系统、配套线路、机械零部件等提供日常维保、维修、零星改造及相关耗材的配送安装调试服务。

中标服务商至少提供具有业务相关专业资格证书的专职技术服务工程师2名，为服务区域内所有安防设施提供正常运行保障，确保7*24小时随时响应。安防设施资产管理、安防设施维护保养等为本次全包服务的内容。

- （二）服务区域

六安市中医院院内（六安市人民路76号，含1、2、3号综合楼、西侧宿舍楼、高压氧舱、污水处理站、外围道路等院区内所有区域）、六安市中医院制剂中心及凤凰桥社区服务中心。

（三）服务期限

合同标准服务期限为3年，合同按照一年一签，考核合格后可续签下一年，最多续签两次，每一年期满六安市中医院有权单方面不予续签。

二、项目服务内容

（一）视频监控软硬件系统

维保内容包含：各类型摄像头、开关电源设备、集中智能电源、室外防水箱、室外立杆、室外防雷器、光纤终端盒、四路光纤收发器、大屏专用线、各类交换机、大屏拼接单元及其附件、视频解码器、拼接控制软件、网络控制键盘、网络视频存储、视频录像存储硬盘、管理平台服务器、流媒体服务器

、各类光纤收发器等。

监控管理平台扩容服务内容：

1、每年开展不少于一次全面的设备除尘、清理，对摄像机、防护罩等部位要卸下彻底吹风除尘，并清理干净镜头，确保监控设备清晰度最佳状态；

2、根据设备运行情况，每季度开展一次维保服务，检测其各项技术参数、监控系统传输线路质量、设备运行情况，及时处理隐患故障，并对监控系统及设备运行情况进行监控，发现并及时排除故障，能够随时调取30天的录像，部分重要部位调取90天或180天录像，保存录像画面清晰可见；

3、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

4、以上季度、年度维保服务内容应及时提供相应《季度维保服务报告》及包含年度清理除尘记录的《年度维保服务报告》。

（二）智能门禁管理系统

维保内容包含：控制器、门禁读卡器（人脸识别）、磁力锁及配件、出入口执行机构设备、门禁管理系统、读卡/发卡器、IC卡、数据服务器等。

维保服务内容如下：

- 每年对所有服务区域门禁、读卡器、磁吸机构、设备终端控制器（箱）等所有配套设施进行一次排查、加固，针对电控锁锁舌与锁扣排查是否发生机械卡死及偏位，并进行调整、维修。

- 包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

3、以上年度维护服务内容及时提供包含年度设备故障维修台账的《年度维保服务报告》。

（三）停车场软硬件系统

维保内容包含：道路出入口车牌识别一体机，硬件部分（进出口倒闸、车牌识别模块、LED液晶显示屏、摄像机、补光灯、传感器、交换机、管理服务器等）、软件部分（数据存储、系统更新、系统功能等）。

维保服务内容：

1、每季度对维保内容开展至少一次全面的维保服务，对所有设备进行巡检；

2、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

3、以上季度巡检、年度维保服务及时提供相应《季度维保服务报告》，第四季度维保服务可作为年度维保服务。

（四）安检系统及配套设施

维保包含内容：安检门（外观、内部线路、机械部件）、X光机（图像处理、内部线路、机械部件）。

维保服务内容：

1、每季度对所有安检门进行金属探测灵敏度检测（确保能准确检测出不同类型和大小的金属物品）、抗干扰检测（避免周围环境因素影响检测结果）、报警功能检测（保障检测到金属时能及时准确发出警报）；

2、每季度对X光机进行图像处理、清晰度和分辨率功能检测（确保能清晰显示被检物品内部结构、及时调整对比度以提高图像可读性）；

3、每季度对外观进行一次检查和清洁，并对内部电路和过包机械部件进行一次全面检查和保养，及时更换维修故障零部件、升级软件系统等；

4、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

5、以上季度检测、维保项目，合并提供包含季度检测报告的《季度维保服务报告》，第四季度维保服务可作为年度维保服务。

（五）电子巡更系统及其配套设施

维保内容包含：巡更点、巡更棒、巡更系统及其巡更数据。

维保服务内容：

1、每季度对全院所有巡更点和巡更棒进行一次全面排查，检测其防水、防潮性能，设备是否损坏、移位、有污渍，巡更点安装是否牢固，并及时维修、清理、更换，确保其有效运行；

2、对巡更系统梳理并建立完善数据存储系统，并随时根据甲方需求进行分类、保存和备份；

3、对甲方巡更系统使用人员提供技术支持并进行培训确保使用人员能够熟练使用；

4、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务

5、以上季度排查内容提供包含季度排查报告的《季度维保服务报告》，第四季度维保服务可作为年度维保服务。

（六）一键报警系统及配套设施

维保内容包含：

- 院内一键式报警主机及其所有配套设施（报警按钮、控制器、供电和信号线路）、九州安泰一键式紧急联网报警系统及配套设施（共计三个点位）。

维保服务内容：

1、每个季度对院区所有一键报警系统及配套设施进行一次全面排查，检测报警主机系统是否正常运行、报警按钮是否松动破损、设备线路接触不良，确保设备在紧急情况发挥作用，可靠运行，响应灵敏；

2、每年对一键报警系统所有点位进行一次模拟响应测试，测试应包含实地触发报警、记录响应时间、检查报警信息准确性，并在年度维保服务报告中附相关测试报告；

3、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

4、以上季度排查内容提供包含季度排查报告的《季度维保服务报告》，第四季度维保服务可作为年度维保服务，提供《年度维保服务报告》；

5、维保内容中九州安泰一键报警设施因原联网报警服务合同为2027年1月17日结束，故该项设施维保服务从2027年1月18日开始计入本次维保服务采购中，请意向单位满足该项设施联网报警服务要求一并报价，不再单独报价。

（七）入侵及防盗报警系统及配套设施

维保包含内容：报警主机、红外探测器、门磁、供电和信号线路、终端控制器（箱）。

维保服务内容：

1、每年对所有服务区域入侵报警系统、主机、红外探测器、门磁、供电和信号线路、终端控制器（箱）进行一次排查，每年至少检测一次探测器安装位置合理性、确定有无遮挡或偏离，确保有效覆盖监测区域，并至少清洁一次探测器表面灰尘。每年至少检测一次门磁安装是否松动，确保设备有效运行能够及时发出报警信号。每年至少检测一次报警主机，各项功能是否正常，报警声音是否响亮、清晰，报警信息是否能够准确传输和显示；

2、每年对该系统所有终端探测器入侵报警功能至少测试一次，从准确率、响应时间、覆盖范围测试并评估其防范效果；

3、包含但不限于服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

4、以上年度排查内容需提供包含年度排查报告及测试报告的《年度维保服务报告》。

（八）其他安防设施

维保包含内容：各类安防设施软件控制系统操作电脑、手持金属探测仪、执法记录仪、防暴器材（包含防暴柜、防暴头盔、防刺马甲、防刺手套、防暴盾、棍、叉、捕捉器等）等。

维保服务内容：

- 及时响应以上维保内容中包含的使用需求，并做好配送、安装及使用培训服务；

- 包含但不限于以上服务内容内的零星维修、改造、移机、增删、技术支持等服务；

注：以上各项服务内容的《季度维保服务报告》《年度维保服务报告》可集中汇总成册，每季度出具一份汇总的《季度维保服务报告》，满一年考核期出具一份年度汇总的《年度维保服务报告》。

三、考核要求

（一）季度考核：每季度内主管部门不定期进行服务质量考核，考核细则在签订合同时约定。考核结果直接影响当季度支付费用。

（二）考核结果应用：考核的结果与支付中标服务商的费用相挂钩。具体核算方法如下：

1.若季度考核成绩在85分以上（含85分），支付金额=全额季度款项。

2.若季度核成绩在60分以上（含60分）、85分以下的，要求谈话整改并采用线性扣款，具体计算方法为：支付金额=全额季度款项-（85-考核分数）*合同总价*1‰。

（三）其他扣款项

科室满意度与服务质量为季度考核的主要部分。除此之外，为保障服务质量与科室满意度进一步提高，现规定其他扣款项，予以说明：

（1）院方主管部门责令整改内容未按要求整改的，一次扣除500元。

（2）院方主管部门不定期对中标服务商提供的服务进行检查，每发现一例不按合同要求提供服务的。根据实际情况扣除3000元、6000元或9000元不等，屡次未按合同内要求整改的，院方有权单方面终止合同。

四、付款方式：

本项目款项分四期支付，服务满三个月且考核合格达85分（含85分）以上后支付三个月服务款，如有核减项，按考核办法与其他扣款项扣除后支付。耗材部分根据耗材使用情况每季度据实结算并支付。

五、投标分项报价方式（服务费+耗材费）：

- 1、全院现有安防系统及其配套设施运行保障、维保维修、零星改造等全包服务费：根据每季度考核情况付费的模式，按照年度报总价。具体维保服务设施见附件一《六安市中医院安防系统维保设施清单》；

2、全院安防系统及其配套设施耗材费：根据维修更换、新增改造预估耗材情况，报耗材单价及总价。耗材预估数量见附件二《六安市中医院安防设施耗材清单报价表》中所列。

- 六安市中医院安防系统维保服务报价表（含税）

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务方式 | - 服务期限（数量） | - 报价（万元/年） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安防设施维保服务 | - 全保 | - 1年 |  |  |
| - 2 | - 安防常用耗材 | - 按需供货据实结算 |  |  |  |
| - 合计 | - 人民币： |  |  |  |  |

附件一：六安市中医院安防系统维保设施清单

| 序号 | 设备 类型 | 设备明细 |  | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频监控安防设施 | 200万红外枪式摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HFW8238D-Z | 台 | 66 |  |
| 2 |  | 200万红外室外摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HFW8238D-Z | 台 | 50 |  |
| 3 |  | 200万彩色半球摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HDBW8238E-Z | 台 | 576 |  |
| 4 |  | 200万网络室外红外球机 | 浙江大华DH-SD-9A1242UA-HNI | 台 | 16 |  |
| 5 |  | 200万网络室内红外球机 | 浙江大华DH-SD-6A9230UB-HNI | 台 | 26 |  |
| 6 |  | 200万电梯专用半球 | 浙江大华DH-IPC-HDW3231C | 台 | 47 |  |
| 7 |  | 400万红外枪式摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HFW5466M-LA | 台 | 221 |  |
| 8 |  | 400万彩色半球摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HDBW5466R1-ZYL-A | 台 | 559 |  |
| 9 |  | 室外球机 | 浙江大华DH-SD-6C3466XB-HNP(LA)-A | 台 | 10 |  |
| 10 |  | 全景摄像机 | 博聪H300 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 后期新增摄像头 | 海康威视DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 台 | 63 |  |
| 12 |  | 200万半球摄像机凤凰桥卫生服务中心 | 大华1235C-A | 台 | 11 |  |
| 13 |  | 开关电源设备 | 明硕DC12V-15A | 台 | 190 |  |
| 14 |  | 集中智能电源 | 四方博瑞SF-WBP12/08Ⅱ | 台 | 40 |  |
| 15 |  | 室外防水箱 | 智成201不锈钢材质，厚度1.0㎜。喷塑，尺寸450x550x400mm，含插排1只、空开1只 | 个 | 7 |  |
| 16 |  | 室外立杆 | 智成定制立杆，包含立杆基座及基础钢筋结构地笼、水泥砂浆及摄像机安装构件等。 | 套 | 7 |  |
| 17 |  | 室外防雷器 | (雷克)LK-SPD-PT2/1(220V) | 套 | 43 |  |
| 18 |  | 光纤终端盒 | 百盛BVS-FD1104 | 个 | 7 |  |
| 19 |  | 四路光纤收发器 | 锐捷RG-FC11G-3A/BSC | 对 | 7 |  |
| 20 |  | 大屏专用线 | 定制大屏专用HDMI线缆 | 根 | 6 |  |
| 21 |  | 接入交换机 | 华三S5130S-28P-EI | 台 | 39 |  |
| 22 |  | 48口接入交换机 | 华三S5130S-52P-EI | 台 | 19 |  |
| 23 |  | 24口接入交换机 | 华三S5130S-52P-EI | 台 | 11 |  |
| 24 |  | 55寸拼接单元 | 浙江大华DHL550UCM-ES | 台 | 12 |  |
| 25 |  | 55寸拼接单元 | 浙江大华DHL550UCM-EF | 台 | 6 |  |
| 26 |  | 大屏底座支架 | 大华定制 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 高清解码器 | 大华DH-NVD1805DH-4I-4K | 台 | 5 |  |
| 28 |  | 拼接单元底座 | DHL550UCM-ES配套 | 台 | 4 |  |
| 29 |  | 视频解码器 | 大华DH-NVD0405DH-4K | 台 | 4 |  |
| 30 |  | 拼接控制软件 | 大华DH-DSCS | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 网络控制键盘 | 大华DH-NKB3000T | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 网络视频存储 （1、2号楼） | 大华DH-EVS5048S-R | 台 | 14 |  |
| 33 |  | 网络视频存储 （3号楼） | 大华DH-EVS5248S | 台 | 5 |  |
| 34 |  | 4TB企业级硬盘 | 希捷ST4000NM0035 | 块 | 447 |  |
| 35 |  | 6TB企业级硬盘 | 希捷ST6000NM029A | 块 | 240 |  |
|  |  | 电梯专用传输编码器 （1、2号楼） | DH-PFM881 | 对 | 26 |  |
|  |  | 电梯专用传输编码器 （3号楼） | DH-WBD2-60N-01L | 对 | 21 |  |
| 36 |  | 管理平台服务器 （1号楼） | DH-DSS9500-LS | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 流媒体服务器 （1号楼） | DH-MTS8001-1U | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 流媒体服务器 （3号楼） | DH-ICC-B8900S4F-U64 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 核心交换机 （3号楼） | 华三S7506X-X | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 核心交换机 （1、2号楼） | S7506E | 台 | 2 |  |
| 41 |  | 汇聚交换机 （3号楼） | 华三S5560X-54F-EI | 台 | 1 |  |
| 42 |  | 四路光纤收发器 | 平天远创PT-YC104-BSC20 | 对 | 7 |  |
| 43 |  | 监控管理平台扩容 | DH-ICC-B8900-U-PRO DH-ICC-Common-VD-COCHN（1000） | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 监控存储服务器 （制剂中心） | DH-EVS5124S | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 视频监控管理平台一体机（制剂中心） | DH-ICC-B800-H08 | 台 | 1 |  |
| 46 |  | 机械硬盘 （制剂中心） | ST8T企业盘 | 块 | 24 |  |
| 47 |  | 管理工作站 （制剂中心） | I5-12400\16G\128G\1TB\2G\24寸 | 台 | 1 |  |
| 48 |  | 防爆摄像头 （制剂中心） | DH-IPC-HDEW4443Q-AS | 台 | 3 |  |
| 49 |  | 网络摄像机 （制剂中心） | DH-IPC-HDW1430V-A | 个 | 136 |  |
| 50 |  | 网络球型摄像机 （制剂中心） | DH-SD6423-AD2-i | 个 | 9 |  |
| 51 |  | 监控存储服务器 （制剂中心） | DH-EVS5124S | 台 | 1 |  |
| 52 |  | 核心交换机 （制剂中心） | （H3C）S5570S-28S-El | 台 | 4 |  |
| 53 |  | 接入交换机（POE） （制剂中心） | （H3C）S1252F-PWR | 台 | 6 |  |
| 54 |  | 接入交换机 （制剂中心） | （H3C） S1250FX | 台 | 8 |  |
| 55 | 二、安防报警系统 | 报警主机 | 博世DS7400XI-CHI | 台 | 1 |  |
| 56 |  | 联动模块 | 博世DSR32C | 个 | 1 |  |
| 57 |  | 报警控制软件 | 博世MTSW200 | 套 | 1 |  |
| 58 |  | 入侵探测器 | 博世DS9370 | 个 | 3 |  |
| 59 |  | 报警按钮 | 安瑞信PB28 | 个 | 68 |  |
| 60 |  | 单防区输入模块 | 博世DS7457 | 个 | 71 |  |
| 61 |  | 报警主机 | 大华DH-ARC9016C-V3 | 台 | 1 |  |
| 62 |  | 入侵探测器 | 大华DH-ARD2235 | 个 | 7 |  |
| 63 |  | 报警按钮 | 大华DH-ARD811 | 个 | 111 |  |
| 64 |  | 声光报警器 | 大华DH-ARA11 | 个 | 1 |  |
| 65 |  | 模块（模块箱） | 大华DH-ARM801 | 个 | 111 |  |
| 66 |  | 前端布撤防报警键盘 | 大华DH-ARK50C-RC | 个 | 1 |  |
| 67 | 三、门禁管理系统 | 门禁管理系统 | 新开普Ecard-E | 套 | 1 |  |
| 68 |  | 双门控制器 | 新开普I220 | 台 | 20 |  |
| 69 |  | 四门控制器 | 新开普I220 | 台 | 8 |  |
| 70 |  | 门禁读卡器 | 新开普F921 | 台 | 54 |  |
| 71 |  | 双门磁力锁 | 新开普定制 | 套 | 24 |  |
| 72 |  | 单门磁力锁 | 新开普定制 | 套 | 26 |  |
| 73 |  | 单门电控锁 | 新开普定制 | 套 | 4 |  |
| 74 |  | 门禁管理系统 | 宝石POSCARD | 套 | 1 |  |
| 75 |  | 双门控制器 | 宝石PM200 | 台 | 6 |  |
| 76 |  | 四门控制器 | 宝石PM400 | 台 | 15 |  |
| 77 |  | 门禁读卡器 | 宝石PG608-X | 台 | 55 |  |
| 78 |  | 双门磁力锁 | 达实DAC KJ-300/3K2 | 台 | 46 |  |
| 79 |  | 单门磁力锁 | 达实DAC KJ-300/3K1 | 台 | 15 |  |
| 80 |  | 锁配件 | 达实DAC 101L/XF | 套 | 107 |  |
| 81 |  | 出入口执行机构设备 | 宝石BT-01 | 只 | 57 |  |
| 82 |  | 人脸识别门禁读卡器 | 宝石FDJ-73D07HK | 台 | 10 |  |
| 83 |  | 一卡通数据服务器（3号楼） | 浪潮SA5212M5 | 台 | 4 |  |
| 84 |  | 一卡通管理平台（3号楼） | 宝石POSCARD（内含身份识别、数据交换、卡务管理、系统运维监控等多功能平台） | 套 | 1 |  |
| 85 |  | 发卡器 | 宝石PW600/2 | 台 | 1 |  |
| 86 |  | IC卡（含印刷） | 宝石M1 | 张 | 2000 |  |
| 87 |  | 海康人脸识别门禁系统及其配套设施 | 海康DS-K1T673M | 个 | 92 |  |
| 88 |  | 门禁单门控制器 （制剂中心） | 熵基S5-601T | 台 | 8 |  |
| 89 |  | 门禁读头 （制剂中心） | 熵基KR702M | 个 | 8 |  |
| 90 |  | 单门磁力锁 （制剂中心） | 熵基ZL-280T | 台 | 5 |  |
| 91 |  | 双门磁力锁 （制剂中心） | 熵基ZL-280DT | 台 | 3 |  |
| 92 |  | 发卡器 （制剂中心） | 熵基CR10M | 台 | 1 |  |
| 93 |  | 开关 （制剂中心） | 熵基A01 | 个 | 8 |  |
| 94 | 四、电子巡更系统 | 巡更机 | 兰德华L-3000EF+ | 套 | 6 |  |
| 95 |  | 巡更点 | 兰德华EM-10 | 个 | 44 |  |
| 96 |  | 人员信息钮 | 兰德华EM-3 | 个 | 6 |  |
| 97 |  | 通讯座 | 兰德华L-3000ET | 个 | 4 |  |
| 98 |  | 巡更管理软件 | 兰德华L-1.0+ | 套 | 2 |  |
| 99 |  | 电子巡查设备 | 兰德华L-3000EF+ | 台 | 6 |  |
| 100 |  | 巡更点 | 兰德华ID-EM-2 | 个 | 125 |  |
| 101 |  | 人员信息钮 | 兰德华ID-EM-P2 | 个 | 6 |  |
| 102 |  | 打印机 | 惠普HP103A | 台 | 1 |  |
| 103 | 五、停车场伸缩门及闸机 | 红门智能平移门 | P863A | 套 | 1 |  |
| 104 |  | 立方无人值守停车场 （倒闸） | 立方RF-RB17RC | 套 | 4 |  |
| 105 |  | 中控伸缩门 （制剂中心） | 亿博天鹰门-02 | 套 | 1 |  |
| 106 | 六、安检设施 | X射线智能安全检查系统（3号楼） | ISD-SG5030S-ICV | 套 | 1 |  |
| 107 |  | X摄线智能安全检查系统（1、2号楼） | ISD-SC6550D-4WL | 套 | 2 |  |
| 108 |  | 金属安检门（1、2号楼） | ISD-SMG518L2CCT-SF | 套 | 2 |  |
| 109 |  | 金属安检门（3号楼） | ISD-SMG106 | 套 | 1 |  |
| 110 |  | 大楼出入口闸机 | 海康威视定制 | 个 | 19 |  |
| 111 | 七、其他安防设施 | 手持金属探测仪 | / | 个 | 10 |  |
| 112 |  | 高清录音录像执法记录仪 | / | 台 | 12 |  |
| 113 |  | 安防设施操作服务器及管理电脑 | / | 台 | 6 |  |

附件二《六安市中医院安防设施耗材清单报价表》

| 序号 | 设备类型 | 参考品牌型号 | 预估数量（单位） | 报价单价（元） | 合计（元） | 响应品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外枪式摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HFW5466M-LA | 10（台） |  |  |  |  |
| 2 | 400万彩色半球摄像机 | 浙江大华DH-IPC-HDBW5466R1-ZYL-A | 10（台） |  |  |  |  |
| 3 | 开关电源设备 | 明硕DC12V-15A | 20（台） |  |  |  |  |
| 4 | 集中智能电源 | 四方博瑞SF-WBP12/08Ⅱ | 2（台） |  |  |  |  |
| 5 | 室外防雷器 | 雷克LK-SPD-PT2/1(220V) | 2（台） |  |  |  |  |
| 6 | 四路光纤收发器 | 锐捷RG-FC11G-3A/BSC | 1（台） |  |  |  |  |
| 7 | 接入交换机 | 华三S5130S-28P-EI | 2（台） |  |  |  |  |
| 8 | 48口接入交换机 | 华三S5130S-52P-EI | 1（台） |  |  |  |  |
| 9 | 55寸拼接单元 | 大华DHL550UCM-ES/EF | 1(台） |  |  |  |  |
| 10 | 高清解码器 | 大华DH-NVD1805DH-4I-4K | 1(台） |  |  |  |  |
| 11 | 视频解码器 | 大华DH-NVD0405DH-4K | 1(台） |  |  |  |  |
| 12 | 4TB企业级硬盘 | 希捷ST4000NM0035 | 10（块） |  |  |  |  |
| 13 | 6TB企业级硬盘 | 希捷ST6000NM029A | 10（块） |  |  |  |  |
| 14 | 四路光纤收发器 | 平天远创PT-YC104-BSC20 | 1（对） |  |  |  |  |
| 15 | 单防区输入模块 | 博世DS7457 | 2（个） |  |  |  |  |
| 16 | 模块（模块箱） | 大华DH-ARM801 | 3（个） |  |  |  |  |
| 17 | 电梯专用传输编码器 | DH-PFM881 | 1（对） |  |  |  |  |
| 18 | 电梯专用传输编码器 | DH-WBD2-60N-01L | 1（对） |  |  |  |  |
| 19 | 门禁读卡器 | 新开普F921 | 2（套） |  |  |  |  |
| 20 | 双门磁力锁 | 新开普定制 | 1（套） |  |  |  |  |
| 21 | 单门磁力锁 | 新开普定制 | 1（套） |  |  |  |  |
| 22 | 门禁读卡器 | 宝石PG608-X | 1（台） |  |  |  |  |
| 23 | 门禁读头 | 熵基KR702M | 1（个） |  |  |  |  |
| 24 | 开关 （制剂中心） | 熵基A01 | 2（个） |  |  |  |  |
| 25 | 巡更机 | 兰德华L-3000EF+ | 1（个） |  |  |  |  |
| 26 | 巡更点 | 兰德华EM-10 | 5（个） |  |  |  |  |
| 27 | 巡更点 | 兰德华ID-EM-2 | 5（个） |  |  |  |  |
| 28 | 车辆检测器 | 立方 | 1（台） |  |  |  |  |
| 29 | 地感线圈 | 立方 | 1（卷） |  |  |  |  |
| 30 | 立方停车系统服务器 | 戴尔 | 1（台） |  |  |  |  |
| 31 | 车牌识别-显示屏主板 | RV16B | 1（块） |  |  |  |  |
| 32 | 车牌识别-显示屏模组 | RV16B | 1（块） |  |  |  |  |
| 33 | 车牌识别-补光灯 | RV16B | 1（台） |  |  |  |  |
| 34 | 道闸主板 | B35K | 1（块） |  |  |  |  |
| 35 | 机器人主板 | RB17RC | 1（块） |  |  |  |  |
| 36 | 机器人显示屏主板 | RB17RC | 1（块） |  |  |  |  |
| 37 | 机器人显示屏幕 | RB17RC | 1（块） |  |  |  |  |
| 38 | 人脸识别门禁 主机 | DS-K1T673M | 1（个） |  |  |  |  |
| 39 | 双门磁力锁 | DS-K4H258d | 5（个） |  |  |  |  |
| 40 | X摄线智能安全检查系统 | 主板 | 1(块） |  |  |  |  |
| 41 | X摄线智能安全检查系统 | 电机 | 1（台） |  |  |  |  |
| 42 | X摄线智能安全检查系统 | 光源 | 1（台） |  |  |  |  |
| 43 | X摄线智能安全检查系统 | 探测板 | 1（台） |  |  |  |  |
| 44 | X摄线智能安全检查系统 | 安检机专用皮带 | 1（条） |  |  |  |  |
| 45 | 高清录音录像执法记录仪 | / | 5（台） |  |  |  |  |
| 51 | 安防设施操作服务器或管理电脑 | / | 4（台） |  |  |  |  |

- 注：

- 此为院内近期预估数量，后期招标文件按最终核定数量计算。投件时，需注明响应品牌、型号、规格以及备注中所要求的产品认证（加盖原厂公章）、相关质检报告（加盖原厂公章）。

- 相关新增设备、更换耗材均需将该设备连接网线、光纤、固定配件等所有辅材包含在内，不再另外报价。