采购文件
项目名称：六安市中医院柴油发电机组维保服务项目
项目编号：LASZYY-HQ2026015
采 购 人：六安市中医院
采购时间：2026年5月 

目  录

3

采购公告

5

采购需求

5

一、项目概况：

二、报价说明和履约保证金：
6
5

三、维保技术要求及维保服务要求：

四、考核办法：
9
五、维保服务期限
11

六、结算方式：
11

七、响应文件格式：
12
附件一：报价单
13

附件二：供应商基本信息
19

附件三：无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
20

附件四：投标授权书
22

         23

附件五：响应情况表

附件六：采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
24
第一章 采购公告
根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就柴油发电机组维保服务项目进行采购。

项目名称：六安市中医院柴油发电机组维保服务项目

二、项目编号：LASZYY－HQ2026015
三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院1号楼5层物流管理部开标室
六、参选文件递交截止时间：2026年5月29日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十、采购方式：询价
十一、最高限价：48535元/年； 投标人所报价格超过最高限价作为无效投标处理。

十二、投标人资格条件：

1.营业执照经营范围须包括柴油发电机维保相关资质。

2.提供医院类似维保服务业绩两例（合同原件清晰扫描件并加盖公章）。

3.服务技术人员须为公司正式员工。（提供近3个月社保证明并加盖公章）；服务技术人员须具备低压电工证或高压电工证（提供证书复印件并加盖公章）。
4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.不接受联合体投标。

6.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年5月29日下午15:00 整；
2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼后勤保障部。正本1份，副本2份，文件袋密封加章。
十三、联系事项：

询价咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师、陶老师

联系方式：0564-3597279 /18326568940 

六安市中医院

                                                     2026年5月22日
 采购需求

项目概况

六安市中医院本部、六安市中医院中药制剂中心、六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）柴油发电机组维护保养、定期巡检、试验、维修（含材料配件）等。设备概况如下：
	序号
	名称
	参数、品牌
	 数量
	投入使用时间
	设备状况
	机组生产厂商

	1
	六安市中医院本部1号柴油发电机组
	常用功率为800kW。发电机品牌：马拉松，发动机品牌：珀金斯
	1台
	2012年8月
	正常使用
	福建唐力电力设备有限公司

	2
	六安市中医院本部2号柴油发电机组
	常用功率为800kW。发电机品牌：马拉松，发动机品牌：珀金斯
	1台
	2025年6月
	正常使用
	安徽百发技术有限公司

	3
	六安市中医院本部3号楼人防区柴油发电机组
	常用功率为125kW，江苏熊猫电源科技公司
	1台
	2023年12月
	正常使用
	江苏熊猫电源科技公司

	4
	六安市中医院中药制剂中心柴油发电机组
	常用功率为400kW，发电机品牌：利莱森玛，发动机品牌：康明斯
	1台
	2024年10月
	正常使用
	安徽百发技术有限公司

	5
	六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）柴油发电机组
	常用功率为800kW。发电机品牌：利莱森玛 ，发动机品牌：珀金斯
	1台
	2021年8月
	正常使用
	安徽百发技术有限公司


二、报价说明和履约保证金

1.总报价包含基础维保服务费（不含材料费）、常规维保服务费。基础维保服务费（不含材料费）、常规维保服务费，单价不得高于单价限价，否则投标无效。常规维保耗材及配件费按双方签字单据实结算。常规维保耗材及配件费包含耗材费、配件费、运输费、安装维修费、利润等。所有更换配件的质保期要求不少于一年。
2.采购人与成交供应商以成交单价签订合同，马店分院柴油发电机组维保与六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）单独签订合同。

3.履约保证金：无。
三、维保技术要求及维保服务要求：（包括但不限于以下内容） 
1、整机系统维保技术要求：

（一）燃油系统

检查燃油管路是否渗漏

检查燃油管路是否通畅

检查燃油量

更换燃油滤清器（视工况需要）

检查燃油管及接头

检查输油泵

检查燃油泵

检查排气管是否漏气

检查连接状况，波纹管工况

检查排气阻力

检查排气管各螺栓的力矩

检查增压器的工作情况

检查发电机组与散热风扇联动皮带轮的间隙，并根据情况进行调整维修

（二）电气系统

检查蓄电池电解液液面

检查电解液比重

检查控制系统及各项保护功能是否正常

检查直流充电机的皮带及张紧度和充电情况

检查机组控制面板各仪表显示是否正常

检查发电机的励磁调压电路

检查主电缆与机组空开的连接紧固情况

（三）冷却系统

检查漏水情况

检查软连接及接头

检查冷却液量

更换冷却液（视工况需要）

更换水滤清器（视工况需要）

检查风扇皮带的磨损情况和张紧程度

检查风扇驱动轮和水泵

润滑风扇驱动轮和张紧轮

（四）润滑系统

检查是否漏油

检查机油油位

更换机油（视工况需要）

更换机油滤清器（视工况需要）

清洗曲轴箱呼吸器

检查增压器的进回油管有无渗漏

（五）进气系统

检查是否漏气

检查空气滤清器的阻力及更换空滤（视工况需要）

检查进气管和接头

维保服务要求：

    （一）基础维保服务要求（不发生材料及配件费）
1.须定期巡查、监测和故障维修，保障机组的正常运行。

2.每季度巡检一次并出具正式盖章签字巡检报告，经采购人科室签字确认后作为合同考核及付款凭证。巡检范围除发电机组主机外，也包括机组油路、水路、电路、进排风道等全面巡检。

3.每年不少于两次进行带负载（或空载）测试，并提供发电机组测试报告。

4.提供全年7x24小时的应急服务。接到报修电话或通知后半小时内响应，同时以电话或视频指导处理，如无法解决，需在3小时内赶赴现场处理解决故障问题，特殊故障48小时解决。

5.若因服务不及时或维护保养不当造成停机3天，扣除全年维保费的30%；停机7天以上，扣除全年维保费。

6.要求根据机组运行状况，按后勤保障部需求更换机油、机滤、柴滤和空滤等。

7.负责发电机组外部及机房清洁，定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁。

8.每年至少提供一次专业技术培训服务，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生故障时的处理方法。

9.成交供应商须指派一名具备维保、维修设备能力的相关专业技术人员，具有低压电工证或高压电工证。并提供维保作业人员名单及联系方式，如人员有变动，必须提前15天告知采购人科室，经采购人科室同意后方可变更。

10.成交供应商每年年末向采购人科室提交年度维护总结及维保系统安全评估报告，经采购人科室签字确认后作为合同考核及付款凭证。

（二）常规维保服务要求（发生材料及配件费）
1.每年须对各柴油发电机组制定相应维修检测保养工作计划，并按工作计划完成。每次维护、维修设备故障维修情况必须形成书面报告，一式贰份，成交供应商和采购人科室各壹份（写明维保内容、执行情况、维保人、更换材料配件与数量、时间等），经采购人科室签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人科室确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。如维修换下的配件亦交还采购人科室签字确认。

2.柴油发电机组维修更换耗材及配件，须根据现场维护保养情况，由双方相关专业技术人员共同决定是否更换，维修更换确认后，费用据实结算，未发生将不产生费用。所有更换配件的质保期要求不少于一年。
（三）其他要求

1.维保期内，维保范围内柴油发电机组发生故障，且判断为短时间内不能恢复供电，须紧急提供一台备用柴油发电机组供我院应急使用，4小时内运送到场并安装调试好后投入使用。

2.安全责任：供应商在维护及检测过程中应遵守国家及当地政府的有关安全、文明作业法规、制度和规定，作好安全防护措施，确保作业人员和其他人员的安全。在维护维修过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

四、考核办法

供应商须无条件接受采购考核管理。按季度考核，考核结果与年度结算费挂钩。每年度末对每月考核结果进行汇总，按年度支付相关费用。月度考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚300元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚500元，并累加90分以下所扣罚款。相应罚款从年度审核款内扣除。考核不及格必须限时整改到位;连续2次考核不及格，将对成交供应商进行约谈;如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究成交供应商相关违约责任。考核表如下:

	六安市中医院柴油发电机组维保服务项目考核表（满分100）


	考核对象
	

	考核时间
	
	考核周期
	

	考核具体内容
	评分标准
	分值
	得分

	定期巡查、监测和故障维修，保障机组的正常运行。
	提供定期巡查报告，发现一例缺少扣1分
	10
	

	每个月不少于一次巡检并出具巡检报告。
	提供定期巡查报告，发现一例缺少扣1分
	10
	

	每年不少于两次进行带负载（或空载）测试，并提供发电机组测试报告。
	提供2份发电机组空载测试报告，发现一例缺少扣5分
	10
	

	提供全年24小时的应急服务。接到报修电话或通知后2小时内赶赴现场处理解决故障问题，紧急接报半小时内响应，且两个小时内必须解决问题，特殊故障当天解决。
	发现一例不符合扣5分
	10
	

	若因服务不及时或维护保养不当造成停机3天，扣除1个月维保费；停机7天以上，扣除全年维保费。
	发现一例不符合扣5分
	10
	

	负责发电机组外部及机房清洁，定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁。
	提供定期保洁表，发现一例缺少合扣1分
	10
	

	每年至少提供一次专业技术培训服务，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等。
	提供培训记录，发现一例缺少扣5分
	5
	

	每年须对维保项目制定相应维修检测保养工作计划，并按工作计划完成。每次维护、维修设备故障维修情况必须形成书面报告，一式贰份。
	提供维修保养计划表及维修记录报告，发现一例缺少扣5分
	10
	

	每年年末向后勤保障部提交年度维护总结及维保系统安全评估报告。
	提供年度维护总结及安全评估报告，发现一例缺少扣5分
	10
	

	维保期内，柴油发电机组发生故障，且判断为短时间内不能恢复供电，须紧急提供一台备用柴油发电机组供我院应急使用，3小时内运送到场、安装调试好后投入使用。
	发现一例不符合扣10分
	10
	

	指派一名具备维保、维修设备能力的相关专业技术人员。并提供维保作业人员名单及联系方式。
	提供维保人员名单、联系方式及证件，发现一例不符合扣5分
	5
	

	考核得分


	

	考核人意见 
	

	管理部门意见
	

	备 注
	考核对象须无条件接受采购考核管理。按月考核，考核结果与年度结算费挂钩。每年度末对每月考核结果进行汇总，按年度支付相关费用。月度考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚500元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚1000元。相应罚款从年度审核款内扣除。考核不及格必须限时整改到位;连续2次考核不及格，将对供应商进行约谈;如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究相关违约责任。

  2、年度考核表中考核具体内容、评分标准与此考核表保持一致，年度考核得分低于80分，判定年度考核为不及格，不再续签下一年合同。



五、维保服务期限

一年，合同一年一签，本年度内维保服务考核合格，则续签下一年合同，合同最多可续签两年，不合格则不再续签。
六、付款方式

每年度结算一次。供应商须在服务期内完成全部服务内容，根据采购人科室实际更换耗材及配件内容数量和供应商维保服务情况（以双方签字确认单为准），开具完税发票。采购人科室在收到发票和双方签字确认单后一次性支付本年度实际发生的维保服务费（无息）。

七、响应文件格式
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	四
	投标授权书
	

	五
	响应情况表
	

	六
	采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	


附件一：                报价单

 （1）报价汇总单
	序号
	名 称
	    报   价
	最高限价

	1
	六安市中医院本部1号柴油发电机组维保
	基础维保费：           元/年。
	1900元/年

	
	
	材料及配件费：         元/年。
	9650元/年

	2
	六安市中医院本部2号柴油发电机组维保
	基础维保费：           元/年。
	1900元/年

	
	
	材料及配件费：         元/年。
	9650元/年

	3
	六安市中医院本部3号楼人防区柴油发电机组维保
	基础维保费：           元/年。
	700元/年

	
	
	材料及配件费：         元/年。
	3555元/年

	4
	六安市中医院中药制剂中心柴油发电机组维保
	基础维保费：           元/年
	1900元/年

	
	
	材料及配件费：         元/年。
	7230元/年

	5
	六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）柴油发电机组维保
	基础维保费：            元/年。
	3000元/年

	
	
	材料及配件费：          元/年。
	9650元/年

	     合计（元/年）
	
	最高限价合计：48535元/年


注：1、材料及配件费须填写报价明细单；

2、维修更换耗材及配件，由双方相关专业技术人员共同决定是否更换，维修更换确认后，费用据实结算，未发生将不产生费用。
    3、分项报价，每一项报价不得高于最高限价，否则投标无效。
供应商盖章： 
日期：  年   月   日

（2）六安市中医院本部1号柴油发电机组材料及配件报价明细单
	序号
	项目
	品牌、规格
	 单位
	年使用数量（暂定）
	单价最高限价(元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	机油（润滑油）
	壳牌、美孚、嘉实多重负荷柴油机润滑油15W-40 CH-4 18L/桶
	桶
	4
	 390
	
	

	2
	免维护蓄电池（品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔）
	铅酸蓄电池
12V 200AH/块
	块
	2
	1350
	
	

	3
	空气滤芯
	直径44.5cm长40cm 
型号S551/4
	个
	2
	900
	
	

	4
	柴油滤芯
	Perkins SE429B/4
型号4759205
	个
	1
	290
	
	

	5
	机油滤芯
	Perkins SE111B
型号4324909
	个
	3
	260
	
	

	6
	防冻液（-25℃）
	珀金斯柴油发电机组水箱防冻液  10L/桶
	桶
	11
	110
	
	

	7
	水套加热器水管（含卡箍）
	直径3.5cm
	米
	3
	100
	
	

	8
	管路橡胶连接头（含卡箍）
	直径13cm
	个
	4
	80
	
	

	9
	皮带
	SPB-1900Li 4根/组
	组
	1
	690
	
	

	                 总价（元/年）
	


注：1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。

在维保期间，材料及配件据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的， 由成交供应商提供和安装完成后，价格由采购人相关部门审核。                       供应商盖章： 
日期：  年   月   日

（3）六安市中医院本部2号柴油发电机组材料及配件报价明细单
	序号
	项目
	品牌、规格
	单位
	年使用数量（暂定）
	单价最高限价(元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	机油（润滑油）
	壳牌、美孚、嘉实多重负荷柴油机润滑油15W-40 CH-4 18L/桶
	桶
	4
	390
	
	

	2
	免维护蓄电池（品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔）
	铅酸蓄电池
12V 200AH/块
	块
	2
	1350
	
	

	3
	空气滤芯
	直径44.5cm长40cm 
型号S551/4
	个
	2
	900
	
	

	4
	柴油滤芯
	Perkins SE429B/4
型号4759205
	个
	1
	290
	
	

	5
	机油滤芯
	Perkins SE111B
型号4324909
	个
	3
	260
	
	

	6
	防冻液（-25℃）
	珀金斯柴油发电机组水箱防冻液  10L/桶
	桶
	11
	110
	
	

	7
	水套加热器水管（含卡箍）
	直径3.5cm
	米
	3
	100
	
	

	8
	管路橡胶连接头（含卡箍）
	直径13cm
	个
	4
	80
	
	

	9
	皮带
	SPB-1900Li 4根/组
	组
	1
	690
	
	

	总价（元/年）
	


注：1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。
 2、在维保期间，材料及配件据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的，由成交供应商提供和安装完成后，价格由采购人相关部门审核。
                                  供应商盖章： 
日期：  年   月   日

六安市中医院本部3号楼人防区柴油发电机组维保材料及配件报价明细单

	序号
	项目
	规格
	单位
	年使用数量（暂定）
	单价最高限价(元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	机油（润滑油）
	壳牌、美孚、嘉实多重负荷柴油机润滑油
15W-40 CH-4 18L/桶
	桶
	1.5
	390
	
	

	2
	免维护蓄电池（品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔）
	铅酸蓄电池
6-QW-175min（N100)
	块
	2
	800
	
	

	3
	空气滤芯
	SYKL 2036
	个
	1
	250
	
	

	4
	柴油滤芯
	CX0710B4
	个
	2
	200
	
	

	5
	机油滤芯
	JX0818
	个
	1
	80
	
	

	6
	防冻液（-25℃）
	柴油发电机组水箱防冻液  10L/桶
	桶
	4
	110
	
	

	7
	皮带
	A1400 Li 2根/组
	组
	2
	100
	
	

	总价（元/年）
	


注：1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。
2、在维保期间，材料及配件据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的，由成交供应商提供和安装完成后，价格由采购人相关部门审核。
                                 供应商盖章： 
日期：  年   月   日

（5）六安市中医院中药制剂中心柴油发电机组维保材料及配件报价明细单

	序号
	项目
	品牌、规格
	单位
	年使用数量（暂定）
	单价最高限价(元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	机油（润滑油）
	壳牌、美孚、嘉实多CH-4 15W-40 18L/桶
	桶
	3
	390
	
	

	2
	免维护蓄电池（品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔）
	 铅酸蓄电池
12V 200AH
	块
	2
	1350
	
	

	3
	空气滤芯
	 AA2960 
	个
	1
	450
	
	

	4
	柴油滤芯
	FF5687  
	个
	2
	290
	
	

	5
	机油滤芯
	LF9080  
	个
	2
	260
	
	

	6
	油水分离滤芯
	FS36260  
	个
	1
	200
	
	

	7
	防冻液（-25℃）
	壳牌  -25℃ 10L/桶
	桶
	5
	110
	
	

	8
	水套加热器水管（含卡箍）
	直径3.5cm
	米
	5
	100
	
	

	9
	管路橡胶连接头（含卡箍）
	直径13cm，长度约15cm
	个
	2
	80
	
	

	10
	皮带
	适配现场
	4根/组
	1
	400
	
	

	总价（元/年）
	


注：1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。
2、在维保期间，材料及配件据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的，由成交供应商提供和安装完成后，价格由采购人相关部门审核
                                 供应商盖章： 
日期：  年   月   日

（6）六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）柴油发电机组维保材料及配件报价明细单

	序号
	项目
	品牌、规格
	单位
	年使用数量（暂定）
	单价最高限价（元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	机油（润滑油）
	壳牌、美孚、嘉实多 CH-4 15W-40 18L/桶
	桶
	4
	390
	
	

	2
	免维护蓄电池（电池品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔）
	铅酸蓄电池 12V 200AH
	块
	2
	1350
	
	

	3
	空气滤芯
	SE551/4    
	个
	2
	900
	
	

	4
	柴油滤芯
	4759205      
	个
	1
	290
	
	

	5
	机油滤芯
	4324909    
	个
	3
	260
	
	

	6
	防冻液（-25℃）
	  -25℃ 10L/桶
	桶
	11
	110
	
	

	7
	水套加热器水管（含卡箍）
	直径3.5cm
	米
	3
	100
	
	

	8
	管路橡胶连接头（含卡箍）
	直径13cm，长度约15cm
	个
	4
	80
	
	

	9
	皮带
	 4根/组，适配现场
	组
	1
	690
	
	

	总价（元/年）
	


注： 1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。
2、在维保期间，材料及配件据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的，由成交供应商提供和安装完成后，价格由采购人相关部门审核。      

供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件二：

供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

附件三：

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商盖章： 

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

                                             供应商盖章： 

日期：  年   月   日

附件四：

投标授权书

  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院柴油发电机组维保服务项目采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2026015），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章： 

日期：  年   月   日
附件五：
响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	考核方式
	“四、考核办法”
	
	

	2
	设备及参数
	“一、项目概况”
	
	

	3
	报价要求和质保期
	“二、报价说明和履约保证金”
	
	

	4
	服务要求
	“三、维保技术要求及维保服务要求：（包括但不限定以下内容） ”、“五、维保服务期限”
	
	

	5
	结算方式
	“六、付款方式”
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。
 供应商盖章： 

日期：  年   月   日
六、采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购文件相关要求提供）

     供应商盖章： 

日期：  年   月   日


