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第一章 采购公告
根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院柴油发电机组假负载调试运行服务项目进行采购。

项目名称：六安市中医院柴油发电机组假负载调试运行服务项目
二、项目编号：LASZYY－HQ2026045
三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院1号楼5层物流管理部开标室
六、参选文件递交截止时间：2026年7月31日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十、采购方式：询价
十一、最高限价：2.0万元； 投标人所报价格超过最高限价作为无效投标处理。

十二、投标人资格条件：

营业执照经营范围须包括柴油发电机维保或维修或安装调试或销售。

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.不接受联合体投标。

6.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年7月31日下午15:00 整；
2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼后勤保障部。正本1份，副本2份，文件袋密封加章。
十三、联系事项：

咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师、陶老师

联系方式：0564-3597279 /18326568940 

六安市中医院

                                                     2026年7月22日
 采购需求

一、项目介绍及服务内容

六安市中医院本部1号柴油发电机组，人防区柴油发电机组相关情况如下：
	序号
	名称
	参数等
	数量
	投入使用时间
	可能存在和需要解决的问题

	1
	六安市中医院1号柴油发电机组
	额定常用功率为800kW。发电机品牌：马拉松，发动机品牌：珀金斯，控制柜品牌：科迈InteliLite MRS 10
	1台
	2012年8月
	空载运行正常，带载不能稳定运行，出现低转速故障停机等情况，具体原因需要假负载调试运行，仔细排查后确定

	3
	六安市中医院人防区柴油发电机组
	额定常用功率为120kW。发动机：潍坊华麟R6105ZLD；发电机：江苏熊猫电源XM132-14无刷同步发电机；控制器：上海孚创FPSS 7900
	1台
	2023年12月
	启动电池无浮充设备


备注:各供应商在投标前，建议前往本项目柴油发电机房进行勘察，一旦中标签订合同后，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加合同价款等要求。 
二、报价说明和履约保证金

1.报价包含假负载箱（含电缆）等设备租赁费、使用安装费、运输费、调试费、维修费、利润、税金等，不含发电机组维修配件材料费。报价不得高于单价限价，否则投标无效。
2.履约保证金：无。

三、维修要求

1.供应商须指派2名及以上具备柴油发电机组维保、维修设备能力的相关专业技术人员进行维修，从事电气设备操作时，须由具有低压电工证或高压电工证的技术人员操作。

2.供应商应在7个日历天内完成维修服务内容，特殊情况，由双方商定维修完成时间。

3.维修时如果需要使用相关配件材料，经采购人同意，可由供应商提供和安装，相应价格由采购人进行审核。所有更换配件的质保期最低要求为一年。

4.供应商须提供和安装最大功率为1000kW负载箱（含配套电缆），负载箱可以在50kW-800kW 范围内实现负载按需求分阶梯加载。注:1号柴油发电机组位于1号楼负一层，若负载箱电缆由机组位置通过风井连接至室外，此路径距离约≥20米。
5.全面检修机组情况。包括燃油系统（燃油管路是否通畅、燃油滤清器、输油泵、燃油泵、回油量、排气阻力、气缸积碳等的情况）、电气系统（控制系统及各项保护功能是否正常、机组控制面板各仪表显示是否正常、发电机的励磁调压电路等）、润滑系统（是否漏油、机油油位、增压器的进回油管等）、进气系统（是否漏气、空气滤清器是否脏堵等）、冷却系统（风扇驱动轮和水泵、润滑风扇驱动轮和张紧轮等的情况）。对检查出的各种问题，经采购人同意，成交供应商须负责维修（维修的配件材料另行计算）。
6.维修成果须得到采购人确认。带载情况下，全面检查机组电压、电流、频率、油压、水温、温升、回油、排烟情况等参数是否稳定正常。本次维修合格标准：①满足按25%→50%→75%→100% 逐级加载与满载运行，75%额定负载前，每阶段正常连续稳定运行不得小于30分钟，在100%额定负载下正常连续稳定运行至少2小时；②满足此项目发电机、发动机、控制柜厂家标准和相关规范、行业标准等要求。维修通过后，应先逐级卸去负载，再断开输出开关，让机组空载怠速运行3-5分钟冷却后停机，严禁直接带载停机。

7.维修质量保障期为1年，对已维修内容在保障期内又出现同样故障，供应商负责免费维修完成，确保柴油发电机组正常运行。

8.为3号楼人防区柴油发电机组启动电池配置安装浮充设备并安装调试。
四、付款方式

供应商完成全部服务内容（以双方签字确认单为准)，开具完税发票。采购人收到发票和双方签字确认单后一个月内一次性支付全部费用。

五、响应文件格式
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	四
	投标授权书
	

	五
	响应情况表
	

	六
	采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	


附件一：                报价单

	序号
	名 称
	    报   价（元）
	单价限价（元）

	1
	六安市中医院本部1号柴油发电机组假负载调试运行服务
	
	18000

	3
	六安市中医院人防区柴油发电机组配置安装浮充装置
	
	        2000

	合计（元）
	


供应商盖章： 
日期：  年   月   日

附件二：

供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

供应商盖章： 
日期：  年   月   日

附件三：

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商盖章： 

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

                                             供应商盖章： 

日期：  年   月   日

附件四：
投标授权书

  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院柴油发电机组假负载调试运行服务项目采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2026045），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章： 

日期：  年   月   日
附件五：
响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	设备及参数
	“一项目介绍及服务内容、”
	
	

	2
	报价要求和质保期
	“二、报价说明和履约保证金”
	
	

	3
	服务要求
	“三、维修要求”
	
	

	4
	结算方式
	“四、付款方式”
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。
 供应商盖章： 

日期：  年   月   日
六、采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购文件相关要求提供）

     供应商盖章： 

日期：  年   月   日


