六安市中医院可燃气体报警探测器更换检测服务项目比选文件
 第一章 采购公告
根据六安市中医院采购管理相关规定,现就下列所需燃气报警探测器更换检测服务进行比选。

一、项目名称： 六安市中医院可燃气体报警探测器更换检测服务项目
二、项目编号：LASZYY-HQ2026068
三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼5楼物流管理部
六、开标时间：2026年11月13日下午15:00 整
七、履约保证金：本项目不收履约保证金

八、采购方式：本项目采用比选方式采购，由不少于三家供应商提交响应文件，在满足资格及全部服务要求前提下，按最低报价确定成交供应商。
九、最高限价：19200元；投标人所报价格超过最高限价作为无效投标处理。
十、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十一、投标人资格条件：

1.供应商经营范围包含燃气、消防相关业务，具备消防设施维护保养检测相关能力。（须提供营业执照复印件并加盖公章）。
2.所提供的燃气报警探测器必须符合国家相关规定，必须提供以下证书：CCC强制性认证证书、同型号国家消防电子产品检验报告、产品合格证、工业电气产品防爆合格证。（须提供证书、检测报告等复印件并加盖公章，缺一份作废标处理，请务必提交完整的资质资料）
3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.不接受联合体投标。

5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、响应文件接收：

1.响应文件递交截止时间：2026年11月13日下午15:00 整
2.响应文件送达地址：投标方在开标前将纸质标书（正本1份，副本1份，文件袋密封加章。）以现场或邮递的形式送至：六安市金安区人民路76号六安市中医院1号楼19楼后勤保障部。
十三、联系事项：

比价咨询：六安市中医院后勤保障部    王老师
联系方式：0564-3597279 /15855272240 

六安市中医院

                                                      2026年11月6日

第二章 采购需求
一、服务要求
1、主要服务内容：
	序号
	名称
	数量
	原有品牌型号
	位置
	备注

	1
	本部燃气报警探测器更换
	5只
	驰诚GT-QB200N-01
	六安市中医院1号楼负一楼空调机房
	更换完成后检测并出具合格的检测报告

	2
	本部燃气报警控制主机移机并系统调试
	1台
	驰诚QB2000A
	从六安市中医院1号楼1楼消防监控室移机至负一楼空调机房值班室内安装。
	

	3
	中药制剂中心燃气报警探测器更换
	4只
	鑫豪斯GTYQ-AT2020SE
	六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机房
	更换完成后检测并出具合格的检测报告

	4
	检测服务（2年）
	9只/年
	
	现场检测9只报警探测器及燃气报警系统
	质保期第二、三年检测服务，出具合格的检测报告


2、可燃气体报警探测器更换及控制器移机安装按照《城镇燃气报警器控制系统技术规范》规定相关要求，新更换探测器兼容原有燃气报警系统，安装调试完成后原有燃气报警系统各项检测、报警、联动功能需正常（本部燃气报警控制器联动声光报警器1只，燃气切断阀1只，机房强排风1台；中药制剂中心燃气报警控制器联动燃气切断阀1只，机房强排风1台）。
3、所供可燃气体报警探测器为全新未使用原厂产品，生产日期距项目验收日期不超过180天，验收时核对铭牌出厂日期，逾期产品采购人有权要求服务商无条件更换；产品质保期及服务保修期三年。

4、燃气报警系统更换安装调试完成后，质保期内每年需交由第三方有资质单位进行检测一次，出具带有CMA或CNAS盖章的检测报告。

二、可燃气体报警探测器产品要求：

1、适用气体：甲烷
2、采样方式：自然扩散

3、工作方式：连续检测

4、报警设定值：低报20%LEL；高报50%LEL
5、工作湿度：≤95%RH(非冷凝) 

6、工作温度：工作温度 -40℃～70℃(催化燃烧式传感器)/-20℃～50℃(电化学式传感器)

7、测量精度：≤±3%LEL(可燃气体) 

8、响应时间：可燃气体≤30s  
9、显示方式：LED数码管显示

10、示值误差：±5%FS
11、防爆方式：隔爆型

12、防爆等级：Exd ⅡC T6 Gb

13、防护等级：≥IP65

14、工作电压：DC24V

15、输出信号：RS485

三、供货安装时间：合同签订后接到采购人通知一个月内供货安装到位并完成首年检测。
四、付款方式：更换移机费在成交服务商服务完成并递交首年合格的检测报告，采购人验收合格并收到成交服务商正规完税发票后三个月内进行转帐支付。

质保期内第二、三年检测服务费，成交服务商每年按要求完成设备检测向采购人递交合格的检测报告，质保期结束后采购人收到成交服务商正规完税发票后三个月内一次性进行转帐支付。

*五、需提供所投燃气报警探测器规格型号及照片，中标后所供物品必须与所投物品保持一致。否则视为虚假响应，作废标处理。
二、响应文件格式
                响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	供应商基本信息
	

	二
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	三
	投标授权书
	

	四
	响应情况表
	

	五
	比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	六
	报价表
	


附件：
一、供应商基本信息
（包含营业执照和相关资质证书等）
二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  投标人盖章： 
日期：  年   月   日
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
                                             投标人盖章： 
日期：  年   月   日
三、投标授权书
  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    六安市中医院可燃气体报警探测器更换检测服务项目  采购活动（项目编号：  LASZYY-HQ2026068 ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表（或法定代表人）身份证明复硬件或影印件：
授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）
投标人盖章： 
日期：  年   月   日
四、响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	服务期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与比选文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。
        投标人盖章： 
日期：  年   月   日
五、比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购相关要求提供）
六、六安市中医院可燃气体报警探测器更换检测服务项目报价表

	名称
	单位
	数量
	报价品牌型号
	单价（元）
	金额

（元）
	备注

	本部燃气报警探测器更换
	只
	5
	
	
	
	包含质保期首年检测服务

	本部燃气报警控制主机移机
	台
	1
	————
	
	
	

	中药制剂中心燃气报警探测器更换
	只
	4
	
	
	
	包含质保期首年检测服务

	年度检测费
	年
	2
	————
	
	
	质保期第二、三年9只探测器及报警系统检测

	合计金额（元）： 

	合计金额（元）大写：


（注：以上报价含人工费、材料费、税价等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。）
   投标人盖章： 
     日期：  年   月   日
