采购文件
项目名称：六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目
项目编号：LASZYY-HQ2026066
采 购 人：六安市中医院
采购时间：2026年11月
第一章 采购公告
根据六安市中医院采购管理相关规定,现就六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目进行采购。

一、项目名称：六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目
二、项目编号：LASZYY－HQ2026066
三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院1号楼5层物流管理部开标室
六、参选文件递交截止时间：2026年11月13日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十、采购方式：本项目采用比选方式采购，由不少于三家供应商提交响应文件，在满足资格及全部服务要求前提下，按最低报价确定成交供应商。
十一、最高限价：48990元/年； 投标人所报价格超过最高限价作为无效投标处理。

十二、投标人资格条件：

1.具有独立法人资格，有效的营业执照，营业执照经营范围须包含机械或电气设备的设计制造或维保或维修相关资质。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.不接受联合体投标。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年11月13日下午15:00 整；
2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼后勤保障部。正本1份，副本1份，文件袋密封加章。
十三、联系事项：

比选咨询：六安市中医院后勤保障部   王老师、赵老师
联系方式：0564-3597279 

六安市中医院

2026年11月6日
 采购需求
一、设备基本情况：

六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机房内共有6台德克沃蒸汽热源机，设备型均号为4NWSS0.25-1.2/203-Q ，目前使用2台，4台作为备用。蒸汽热源机组配套德克沃RO纯水机组两台，品牌型号分别为德克沃RO-2T、RO-4T，蒸汽热源及RO纯水机组生产日期均为2024年4月。
维保服务范围：

本次采购维保服务范围为中药制剂中心目前使用的2台蒸汽热源机及配套纯水机组、给水系统、外部电控系统、排烟系统。

如出现因采购人业务量增加，需增加蒸汽热源机维保台数和维保范围的情况，可由采购人和成交供应商协商另增加维保补充协议。

二、总体服务要求

1. 供应商须熟悉本型号德克沃蒸汽热源机原厂技术参数与维保标准，作业人员持有效电工证等相关证件。

2. 建立一机一档设备独立维保台账，每次维保记录、照片纸质+电子文档交付采购人后勤归档。

3. 故障响应：提供远程24小时技术支持；日常报修24小时内到场处置，紧急故障4小时内到场处置；保障蒸汽供应优先。

4. 维修、保养配件需原厂正品；更换配件提供质保；所有动火停机作业严格执行医院内部审批流程。

5. 配合燃气主管部门、市场监管部门各类检查；每年对采购人现场操作、巡检人员开展1次设备安全运维培训。

6.维保停机、断电、断水、断气、动火需提前通知采购人，并配合采购人完成相关流程审批；

巡检、维保要求：

（一）巡检要求： 至少每月进行一次现场巡检，确保以下内容：
1.设备运行状态正常无故障、火焰状态正常；

2. 燃气进气压力正常，压力表无异常波动、管路无漏气；

3. 给水压力、水位、自动补水功能正常；

4.软水装置运行正常，水质达标；
5. 蒸汽压力控制稳定，无超压现象；

6. 排烟管道无漏烟、冷凝排水通畅；

（二）维保要求：检查项目至少每月进行一次，保养更换项目视情况进行。
1. 进气过滤系统

拆机检查燃烧进气空气滤芯，根据滤芯老化、脏污、有无破损情况进行清洗或更换原厂空气滤芯；清理进风风道、风机叶轮浮尘；空气滤芯装回后试机观察火焰燃烧状态，检查进风口密封胶条无漏风，严禁拆除滤芯裸机运行。

2.  燃烧系统

清理燃烧器积灰；清洁点火电极、火焰检测离子探针，校正间隙；连续启停测试点火，点火成功率100%，无意外熄火报警。

3. 水路系统

检查软水水质、再生盐箱液位、软水器滤芯、树脂状态、再生功能，化验出水硬度，视情况更换软水器滤芯；检查进水电磁阀、补水机构； 给水单向阀、过滤器、排污阀拆解除垢；；设备底部排污，排出淤泥水垢；校验水位探头、水位保护联锁。

4. 电气控制系统

控制柜内部除尘，检查PLC、变频器等电气控制部件的运行情况；紧固接线端子，检查220V供电、接地可靠性；外壳IP24防护完好；逐项测试高低水位、超压、熄火报警保护。

5. 排烟系统

检查烟管固定、软接有无开裂，冷凝排水管，无堵塞烟道支架紧固，清理烟道内部冷凝积水。

6. 记录各项运行参数，出具月度维保报告。

7.全联锁联动试验：超压停机、高低水位保护、熄火保护功能逐项测试；

    8.出具年度维保报告及下一年维保计划。
四、报价说明和配件要求
1.总报价包含基础维保费和易耗材料费。

基础维保费包括2台蒸汽热源机整机定期巡检、故障维修、定期保养、配件更换（除内部空气滤芯）在内的所有费用，以及配套纯水机组、给水系统、外部电控系统、排烟系统的定期巡检、故障排查、维修服务费（不含蒸汽热源机外部配件耗材费）。

易耗材料费包括蒸汽热源机内部空气滤芯及外部配套纯水机组、给水系统、外部电控系统、排烟系统的故障配件费和耗材费。
基础维保费、易耗材料费单价均不得高于单价限价，否则投标无效。易耗材料费按双方签字单据实结算，价格包含耗材费、配件费、运输费、安装维修费、税费等。

2、本次维保服务更换配件须为设备原厂全新正品配件。因原厂配件停产、断货、供货周期不能满足运行保障要求等特殊情况，服务商拟采用替代配件的，替代配件的规格、材质、性能、可靠性、质保期限等全部指标不得低于原厂配件；服务商应提前提交配件技术资料、样品、对比说明，报采购人审查，在取得采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自使用非原厂替代配件的，采购人有权不予验收、不予支付对应费用，并要求服务商无偿更换为原厂配件，由此造成的一切损失由服务商承担。

纯水机组更换耗材及配件，须根据现场实际情况，由双方相关专业技术人员共同决定是否更换，维修更换确认后，费用据实结算，未发生将不产生费用，所有更换配件的质保期要求不少于一年。（空气滤芯、纯水滤芯等耗材除外）

五、考核办法

供应商须无条件接受采购考核管理。按季度考核，考核结果与年度结算费挂钩。每年度末对每季度考核结果进行汇总，按年度支付相关费用。季度考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚300元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚500元，相应罚款从年度审核款内扣除。考核不及格必须限时整改到位;连续2次考核不及格，将对成交供应商进行约谈;如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究成交供应商相关违约责任。考核表如下:

六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目(100 分)

	考核项目
	满
分
	考核方法及评分
	得
分
	备注

	
	整体

运行

情况 
	15
	整体系统运行安全、平稳、高效，无投诉情况发生。发生一次投诉扣 5 分，发生两次投诉扣 10 分，发生三次及以上投诉此项0分。（若发生安全生产事故，此项直接判为 0 分，扣除当年全部维保费同时追究服务商相应责任） 
	 
	 

	维保 

工

作完成 

情

况 

72

分 
	报修任务完 成 
	15
	检查派工记录、维修记录等。从工作量的统计、已完成维修任务的质量和效率、未完成维修任务的原因和处理等方面进行综合考核，视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	 
	 

	
	设备运行巡 检 
	15
	检查运行、巡检等记录，随机查看设备。从设备的运行状态、设备的整洁度、各项原始记录的规范性等方面进行综合考核。视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	紧 急

事 件
	6
	检查紧急事件处理记录。从响应速度、处理质量、影响范围方面进行综合考核。视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	调度

跟进

情况 
	6
	检查未完成任务跟进等记录。从记录的规范性、未完成任务的跟进情况等方面进行综合考核，视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	 
	 

	
	服务满意
调查 
	15
	走访科室，了解服务情况，根据科室的实际反馈情况酌情扣分。 
	 
	 

	团

队

综

合 

服务 

能力 

28

分
	配件、耗材使用 情况
	4
	检查配件耗材更换记录。配件耗材更换记录是否详细、规范。
	 
	 

	
	
	4
	配件耗材质量。所更换配件、耗材是否满足质量要求。
	
	

	
	
	3
	配件耗材及时性。根据配件更换及时性酌情扣分。
	
	

	
	规范

意识 
	3
	检查设备操作规范。建立健全工作制度、岗位职责、规范操作流程，酌情扣分。 
	
	

	
	
	3
	检查劳保用品和维修工具配置。员工劳保用品、维修工具等配置齐全、安全有效、员工正确使用。酌情扣分。 
	
	

	
	服务

行为

规范 
	4
	检查现场文明作业。检查现场文明作业与作业后清场情况，工具物料摆放整齐；作业完成后及时清理现场，不遗留杂物。
	
	

	
	
	2
	检查员工仪表，听取相关反馈。员工着装干净，仪表整洁，穿工服或佩戴工牌。员工文明用语，服务态度良好，沟通顺畅。 
	
	

	
	配合度


	5
	院部或上级部门检查配合情况。配合医院后勤保障部门迎接院部或其他上级单位的检查及整改。视配合度酌情扣分。 
	
	

	合计
	
	100
	
	
	

	考核对象须无条件接受采购考核管理。按季度考核，考核结果与年度结算费挂钩。每年度末对每季度考核结果进行汇总，按年度支付相关费用。季度考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚300元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚500元。相应罚款从年度审核款内扣除。考核不及格必须限时整改到位;连续2次考核不及格，将对供应商进行约谈;如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究相关违约责任。

  2、年度考核表中考核具体内容、评分标准与此考核表保持一致，年度考核得分低于80分，判定年度考核为不及格，不再续签下一年合同。



六、维保服务期限

一年，合同一年一签，本年度内维保服务考核合格，则续签下一年合同，合同最多可续签两年，不合格则不再续签。
七、付款方式

每年度结算一次。供应商须在服务期内完成全部服务内容，根据采购人科室实际更换耗材及配件内容数量和供应商维保服务情况（以双方签字确认单为准），开具完税发票。采购人科室在收到发票和双方签字确认单后一次性支付本年度实际发生的维保服务费（无息）。

八、响应文件格式
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	四
	投标授权书
	

	五
	响应情况表
	

	六
	比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	


附件一：   

报价单

 （1）基础维保费报价单
	序号
	名 称
	报   价
	最高限价

	1
	六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务
	基础维保费：           元/年。
	35000元/年




注：以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。

                                供应商盖章： 
日期：  年   月   日
（2）易耗材料费报价单
	序号
	项目
	品牌、规格
	单位
	数量（暂定）
	单价最高限价(元）
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	蒸汽热源机空气滤芯
	定制不锈钢滤网，适配现场
	个
	8
	230
	
	

	2
	软水器多功能控制阀
	润新F74A1/F74Q3
	只
	1
	1500
	
	

	3
	软水器精密过滤器PP棉滤芯
	20寸，5微米
	只
	10
	25
	
	

	4
	软水器精密过滤器PP棉滤芯
	40寸，5微米
	只
	10
	40
	
	

	5
	Ro反渗透膜
	BW-8040
	支
	2
	3000
	
	

	6
	椰壳活性炭填料
	约90KG/罐
	罐
	1
	1500
	
	

	7
	石英砂滤料
	约350KG/罐
	罐
	1
	500
	
	

	8
	可再生树脂
	150L/罐
	罐
	1
	2000
	
	

	合计限价13990元/年

	   合计（元/年）
	


注：1、以上报价含人工费、安装费、维修费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。报价单价不得高于单价最高限价，否则投标无效。

2、蒸汽热源机内部空气滤芯及外部配套纯水机组、给水系统、外部电控系统、排烟系统的故障配件和耗材，在维保期内如需更换，采购人可选择自行采购更换，也可要求由成交供应商提供材料并更换，费用按照报价清单材料中标单价和实际数量经采购人确认后据实支付；除上述列明的耗材配件外，蒸汽热源机外部配套设备需要更换其他配件的，可由成交服务商提供和安装，由成交服务商向采购人另行报价，经采购人相关部门审核完成经双方认可后据实结算。                       
 供应商盖章： 
日期：  年   月   日

六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务报价单

	名 称
	报   价
	最高限价

	六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目

	基础维保费：           元/年
	35000元/年

	
	易耗材料费：           元/年
	13990元/年

	 总计（元/年）
	
	48990元/年


                                  供应商盖章： 
日期：  年   月   日

附件二：

供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

附件三：

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商盖章： 

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

                                             供应商盖章： 

日期：  年   月   日

附件四：

投标授权书

  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院中药制剂中心蒸汽热源机及纯水机组维保服务项目采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2026066），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章： 

日期：  年   月   日

附件五：
响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	考核方式
	“五、考核办法”
	
	

	2
	设备及参数
	“一、设备基本情况”
	
	

	3
	报价要求和质保期
	“四、报价说明和配件要求”
	
	

	4
	服务要求
	“二、总体服务要求”

“三、巡检、维保要求”

“六、维保服务期限”


	
	

	5
	结算方式
	“七、付款方式”
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与比选文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。
 供应商盖章： 

日期：  年   月   日
六、采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购文件相关要求提供）

     供应商盖章： 

日期：  年   月   日


